## 60K ECU
test # | Q_dot_evap | Q_dot_evap_airside | Error_Q_dot
| [kW] | [kW] | [%]
1 | 16.95 | 16.14 | 4.962
2 | 20.24 | 20.4 | 0.7611
3 | 16.72 | 16.72 | 0.01085
4 | 15.81 | 15.24 | 3.735
5 | 18.86 | 18.72 | 0.7788
6 | 16.79 | 16.24 | 3.349
| 16 | 15.12 | 5.83
| 18.38 | 18.05 | 1.805
COP_c | COP_sys | epsilon_c | epsilon_comp | epsilon_comp_2 | epsilon_cond | epsilon_dis | epsilon_dis_2 | epsilon_evap | epsilon_exv | epsilon_exv_2 | epsilon_liq | epsilon_liq_2 | epsilon_suc | epsilon_suc_2 | epsilon_sys | epsilon_sys_C_2 | eta_c | E_dot_t | h[1] | h[2] | h[3] | h[4] | h[5] | h[6] | h[7] | h[8] | h[9] | h[10] | h[11] | I_comp | I_comp_2 | I_cond | I_dis | I_evap | I_exv | I_liq | I_suc | I_tot | P[1] | P[2] | P[3] | P[4] | P[5] | P[6] | P[7] | P[8] | P[9] | P[10] | P[11] | Q_dot_comp | Q_dot_cond | Q_dot_dis | Q_dot_evap | Q_dot_evap_airside | Q_dot_exv | Q_dot_liq | Q_dot_suc | Q_dot_ton | Q_dot_tot | s[1] | s[2] | s[3] | s[4] | s[5] | s[6] | s[7] | s[8] | s[9] | s[10] | s[11] | S_dot_gen_comp | S_dot_gen_cond | S_dot_gen_dis | S_dot_gen_evap | S_dot_gen_exv | S_dot_gen_liq | S_dot_gen_suc | S_dot_gen_tot | T[1] | T[2] | T[3] | T[4] | T[5] | T[6] | T[7] | T[8] | T[9] | T[10] | T[11] | v[1] | v[2] | v[3] | v[4] | v[5] | v[6] | v[7] | v[8] | v[9] | v[10] | v[11] | y_comp | y_cond | y_dis | y_evap | y_exv | y_liq | y_suc | W_dotcomp | W_dot_fan_evap | W_dot_fan_cond | m_dot_R
[-] | [-] | [15 empty] | [-] | [kW] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [ton] | [kW] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kW/K] | [kW/K] | [kW/K] | [kW/K] | [kW/K] | [kW/K] | [kW/K] | [kW/K] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg]
2.025±0.06104 | 1.714±0.0471 | 0.129±0.01134 | 0.7174±0.01732 | 0.6062±0.03365 | 0.04718±0.06113 | 0.9967±0.002975 | 0.9967±0.002975 | 0.4847±0.01452 | 0.9329±0.004494 | 0.9329±0.004494 | 0.9963±0.003403 | 0.9998±0.00001068 | 0.9919±0.002537 | 0.9919±0.002537 | 0.1091±0.009498 | 0.1091±0.009498 | 0.6889±0.01681 | 10.75±0 | 430±1.056 | 486.2±1.39 | 484±1.399 | 423±0.03952 | 306.7±0.1729 | 296.8±2.177 | 296.6±2.176 | 296.6±2.176 | 413.6±0.03068 | 425.1±1.067 | 430±1.056 | 2.57±0.176 | 2.57±0.176 | 1.772±0.1029 | 0.04768±0.04365 | 2.604±0.09867 | 0.86±0.06028 | 0.00288±0.0001326 | 0.06626±0.02095 | 7.923±0.1659 | 625.3±1.4 | 3213±5.6 | 3213±5.6 | 3213±5.6 | 3145±5.6 | 3145±5.6 | 3130±5.6 | 1073±34.14 | 625.3±1.4 | 625.3±1.4 | 625.3±1.4 | -1.045±0.3181 | -26.83±0.6523 | -0.3085±0.2824 | 18.42±0.5063 | 21.08±2.558 | 0±0 | -0.02408±0.00051 | 0.6909±0.2155 | 5.238±0.144 | -9.096±0.1125 | 1.822±0.003544 | 1.855±0.00362 | 1.849±0.003658 | 1.68±0.0002101 | 1.34±0.0004918 | 1.311±0.006512 | 1.31±0.006511 | 1.329±0.007429 | 1.766±0.00007769 | 1.805±0.00364 | 1.822±0.003544 | 0.007912±0.0005416 | 0.005456±0.0003162 | 0.0001468±0.0001344 | 0.008016±0.0003026 | 0.002648±0.0001854 | 0.000008866±4.252E-07 | 0.000204±0.00006441 | 0.02439±0.0005053 | 25.75±1.1 | 111.9±1.1 | 110.2±1.1 | 70.44±0.07728 | 65.96±0.08489 | 61.2±1.1 | 61.1±1.1 | 23.05±1.1 | 9.071±0.06878 | 20.75±1.1 | 25.75±1.1 | 0.04121±0.0002507 | 0.008956±0.00006409 | 0.008862±0.00006487 | 0.00583±0.00001548 | 0.001103±8.512E-07 | 0.001052±0.00001001 | 0.001051±0.000009995 | 0.008074±0.0004657 | 0.03761±0.00008389 | 0.04016±0.0002557 | 0.04121±0.0002507 | 32.44±1.938 | 22.37±1.174 | 0.6018±0.5512 | 32.86±1.28 | 10.85±0.7838 | 0.03635±0.001876 | 0.8364±0.264 | 9.096±0.1125 | 0.7502±0.0015 | 0.9845±0.001969 | 0.1433±0.002866
P[i] | T[i] | h[i] | s[i]
[kPa] | [C] | [kJ/kg] | [kJ/kg-K]
625.3 | 25.75 | 430 | 1.822
3213 | 111.9 | 486.2 | 1.855
3213 | 110.2 | 484 | 1.849
3213 | 70.44 | 423 | 1.68
3145 | 65.96 | 306.7 | 1.34
3145 | 61.2 | 296.8 | 1.311
3130 | 61.1 | 296.6 | 1.31
1073 | 23.05 | 296.6 | 1.329
625.3 | 9.071 | 413.6 | 1.766
625.3 | 20.75 | 425.1 | 1.805
625.3 | 25.75 | 430 | 1.822
Text_Data$ | T_env | T_aveg_cond_in | Q_dot_evap | Q_dot_evap_airside | Error_Q_dot | W_dot_comp | eta_c | E_dot_t | COP_c | I_tot | epsilon_c | COP_sys | DELTAP_cond | DELTAP_evap | m_dot_R | T_sub | T_super | V_dot_nozzle_cfm | W_fan_cond | W_fan_evap | EER
| [F] | [C] | [kW] | [kW] | [%] | [kW] | [-] | [kW] | [-] | [kW] |  | [-] | [kPa] | [kPa] | [kg/s] | [C] | [C] | [cfm] | [kW] | [kW] | [BTU/W-h]
ECU_60K_Test6 | 75.08 | 23.93 | 16.75 | 15.91 | 5.293 | 4.978 | 0.8351 | 6.215 | 3.365 | 5.122 | -0.02887 | 2.696 | 53.22 | 247.9 | 0.09408 | 9.983 | 16.2 | 1757 | 0.3944 | 0.7799 | 9.197
ECU_60K_Test5 | 85.07 | 29.48 | 15.82 | 14.43 | 9.674 | 5.115 | 0.8249 | 7.018 | 3.093 | 4.923 | 0.03751 | 2.254 | 48.63 | 263.9 | 0.09292 | 6.813 | 15.92 | 1742 | 1.053 | 0.778 | 7.692
ECU_60K_Test4 | 95.09 | 35.05 | 18.89 | 17.91 | 5.494 | 6.338 | 0.7933 | 8.21 | 2.98 | 5.919 | 0.06613 | 2.301 | 67.72 | 326.8 | 0.1204 | 6.084 | 13.1 | 1711 | 1.015 | 0.7581 | 7.851
ECU_60K_Test3 | 105.1 | 40.6 | 16.82 | 15.44 | 8.956 | 7.221 | 0.7376 | 9.025 | 2.329 | 6.678 | 0.07525 | 1.864 | 52.34 | 339.4 | 0.1135 | 7.289 | 13.95 | 1755 | 1.003 | 0.7612 | 6.36
ECU_60K_Test2 | 115 | 46.14 | 16.03 | 14.31 | 12.02 | 8.439 | 0.6812 | 10.23 | 1.9 | 7.626 | 0.09624 | 1.567 | 50.56 | 374.9 | 0.1183 | 6.925 | 12.72 | 1763 | 0.9887 | 0.7613 | 5.348
ECU_60K_Test1_v3 | 125 | 47.59 | 18.43 | 21.46 | 14.12 | 9.096 | 0.6891 | 10.75 | 2.026 | 7.92 | 0.1294 | 1.713 | 68.04 | 447.3 | 0.1433 | 4.759 | 11.68 | 1707 | 0.9845 | 0.7502 | 5.847

## 36K ECU
test # | Q_dot_evap | Q_dot_evap_airside | Error_Q_dot
| [kW] | [kW] | [%]
1 | 12.4 | 12.37 | 0.24194
2 | 11.35 | 11.23 | 1.0573
3 | 11.92 | 11.73 | 1.594
4 | 12.94 | 12.41 | 4.0958
5 | 11.72 | 11.62 | 0.85324
6 | 12.71 | 13.11 | 3.1471
COP_c | COP_sys | epsilon_c | epsilon_comp | epsilon_comp_2 | epsilon_cond | epsilon_dis | epsilon_dis_2 | epsilon_evap | epsilon_exv | epsilon_exv_2 | epsilon_liq | epsilon_liq_2 | epsilon_suc | epsilon_suc_2 | epsilon_sys | epsilon_sys_C_2 | eta_c | h[1] | h[2] | h[3] | h[4] | h[5] | h[6] | h[7] | h[8] | h[9] | h[10] | h[11] | I_comp | I_comp_2 | I_cond | I_dis | I_evap | I_exv | I_liq | I_suc | I_tot | P[1] | P[2] | P[3] | P[4] | P[5] | P[6] | P[7] | P[8] | P[9] | P[10] | P[11] | P_0 | Q_dot_comp | Q_dot_cond | Q_dot_dis | Q_dot_evap | Q_dot_evap_airside | Q_dot_exv | Q_dot_liq | Q_dot_suc | Q_dot_ton | Q_dot_tot | s[1] | s[2] | s[3] | s[4] | s[5] | s[6] | s[7] | s[8] | s[9] | s[10] | s[11] | S_dot_gen_comp | S_dot_gen_cond | S_dot_gen_dis | S_dot_gen_evap | S_dot_gen_exv | S_dot_gen_liq | S_dot_gen_suc | S_dot_gen_tot | T[1] | T[2] | T[3] | T[4] | T[5] | T[6] | T[7] | T[8] | T[9] | T[10] | T[11] | v[1] | v[2] | v[3] | v[4] | v[5] | v[6] | v[7] | v[8] | v[9] | v[10] | v[11] | y_comp | y_cond | y_dis | y_evap | y_exv | y_liq | y_suc | W_dotcomp | W_dot_fan_evap | W_dot_fan_cond | m_dot_R
[18 empty] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [ton] | [kW] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kW/K] | [kW/K] | [kW/K] | [kW/K] | [kW/K] | [kW/K] | [kW/K] | [kW/K] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg]
2.159±0.07769 | 1.904±0.06623 | 0.1375±0.01239 | 0.7049±0.02022 | 0.5813±0.04069 | 0.2087±0.07049 | 0.9988±0.002361 | 0.9988±0.002361 | 0.5008±0.02224 | 0.9221±0.004561 | 0.9221±0.004561 | 0.9756±0.002667 | 0.9998±0.000009676 | 0.9992±0.002259 | 0.9992±0.002259 | 0.1212±0.01087 | 0.1212±0.01087 | 0.6673±0.01946 | 435.1±1.222 | 492.6±1.492 | 491.6±1.666 | 403.6±0.1435 | 323.9±0.197 | 302.3±2.736 | 302.1±2.734 | 302.1±2.734 | 423.9±0.01015 | 434.5±1.227 | 435.1±1.222 | 1.698±0.141 | 1.698±0.141 | 1.291±0.05969 | 0.01457±0.02929 | 1.279±0.06632 | 0.8573±0.05321 | 0.001977±0.0001047 | 0.006569±0.01825 | 4.962±0.1359 | $1069\pm1.4$ | 4363±5.6 | 4363±5.6 | 4363±5.6 | 4316±5.6 | 4316±5.6 | 4301±5.6 | 1308±40.63 | $1069±1.4$ | 1069±1.4 | 1069±1.4 | 101.3±0 | -0.3582±0.2388 | (-17.76±0.4372 | (-0.09043±0.2133 | 12.42±0.3752 | 7.346±1.454 | 0±0 | -0.01774±0.0004319 | 0.05847±0.1624 | 3.532±0.1067 | -5.753±0.1125 | 1.831±0.004186 | 1.875±0.003899 | 1.873±0.004528 | 1.625±0.0004863 | 1.391±0.0005595 | 1.326±0.008246 | 1.326±0.008241 | 1.354±0.00951 | 1.792±0.0000841 | 1.829±0.004212 | 1.831±0.004186 | 0.005227±0.000434 | 0.004021±0.0001836 | 0.00004536±0.00009077 | 0.003938±0.0002037 | 0.002639±0.0001636 | 0.000006086±3.332E-07 | 0.00002022±0.00005619 | 0.01528±0.0004181 | 19.14±1.1 | 110.1±1.1 | 109.4±1.1 | 65.93±0.05952 | 65.36±0.0605 | 58.67±1.1 | 58.57±1.1 | 16.4±1.1 | 9.504±0.04414 | 18.58±1.1 | 19.14±1.1 | 0.02601±0.0001962 | 0.007531±0.00005803 | 0.007494±0.00006795 | 0.003814±0.00001202 | 0.001351±0.000001886 | 0.001165±0.00001703 | 0.001165±0.00001699 | 0.008076±0.000439 | 0.02422±0.0000331 | 0.02591±0.0001972 | 0.02601±0.0001962 | 34.22±2.252 | 22.26±1.145 | 0.2936±0.6135 | 25.78±1.395 | 17.28±1.151 | 0.03984±0.00236 | 0.1324±0.3677 | 5.753±0.1125 | 0.3847±0.0.0007694 | 0.3858±0.0005456 | 0.09382±0.0.001876
P[i] | T[i] | h[i] | s[i]
[kPa] | [C] | [kJ/kg] | [kJ/kg-K]
1069 | 19.14 | 435.1 | 1.831
4363 | 110.1 | 492.6 | 1.875
4363 | 109.4 | 491.6 | 1.873
4363 | 65.93 | 403.6 | 1.625
4316 | 65.36 | 323.9 | 1.391
4316 | 58.67 | 302.3 | 1.326
4301 | 58.57 | 302.1 | 1.326
1308 | 16.4 | 302.1 | 1.354
1069 | 9.504 | 423.9 | 1.792
1069 | 18.58 | 434.5 | 1.829
1069 | 19.14 | 435.1 | 1.831
Text_Pressure$ | Text_Temperature$ | Text_Temperature_bottom$ | Text_Temperature_top$ | T_aveg_cond_in | T_aveg_evap_in | COP_c | COP_sys | epsilon_c | epsilon_sys | eta_c | I_tot | Q_dot_evap | Q_dot_evap_airside
|  |  |  | [C] | [C] | [5 empty] | [kW] | [kW] | [kW]
ECU_36K_pressure_Test1 | ECU_36K_temp_top_Test1 | ECU_36K_temp_bottom_Test1 | ECU_36K_temp_top_Test1 | 48.03 | 31.03 | 2.159 | 1.904 | 0.1207 | 0.1064 | 0.6673 | 5.058 | 12.42 | 7.414
ECU_36K_pressure_Test2 | ECU_36K_temp_top_Test2 | ECU_36K_temp_bottom_Test2 | ECU_36K_temp_top_Test2 | 43.4 | 28.4 | 2.286 | 1.976 | 0.1136 | 0.09824 | 0.6762 | 4.41 | 11.37 | 9.037
ECU_36K_pressure_Test3 | ECU_36K_temp_top_Test3 | ECU_36K_temp_bottom_Test3 | ECU_36K_temp_top_Test3 | 39.24 | 28.47 | 2.706 | 2.311 | 0.09663 | 0.08252 | 0.7235 | 4.018 | 12.03 | 9.635
ECU_36K_pressure_Test4 | ECU_36K_temp_top_Test4 | ECU_36K_temp_bottom_Test4 | ECU_36K_temp_top_Test4 | 35.17 | 26.55 | 3.217 | 2.69 | 0.09249 | 0.07734 | 0.7479 | 3.655 | 12.96 | 10.04
ECU_36K_pressure_Test5 | ECU_36K_temp_top_Test5 | ECU_36K_temp_bottom_Test5 | ECU_36K_temp_top_Test5 | 30.5 | 23.99 | 3.449 | 2.797 | 0.07557 | 0.0613 | 0.7676 | 3.145 | 11.73 | 9.509
ECU_36K_pressure_Test6 | ECU_36K_temp_top_Test6 | ECU_36K_temp_bottom_Test6 | ECU_36K_temp_top_Test6 | 26.3 | 26.4 | 4.395 | 3.457 | -0.001486 | -0.001169 | 0.7889 | 2.898 | 12.72 | 10.5

## 18K ECU
test # | Q_dot_evap | Q_dot_evap_airside | Error_Q_dot
| [kW] | [kW] | [%]
1 | 5.578 | 5.359 | 3.9261
2 | 5.014 | 5.179 | 3.2908
3 | 5.15 | 5.094 | 1.0874
4 | 5.877 | 6.063 | 3.1649
5 | 5.133 | 4.92 | 4.1496
6 | 5.649 | 5.561 | 1.5578
COP_c | COP_sys | epsilon_c | epsilon_comp | epsilon_comp_2 | epsilon_cond | epsilon_dis | epsilon_dis_2 | epsilon_evap | epsilon_exv | epsilon_exv_2 | epsilon_liq | epsilon_liq_2 | epsilon_suc | epsilon_suc_2 | epsilon_sys | epsilon_sys_C_2 | h[1] | h[2] | h[3] | h[4] | h[5] | h[6] | h[7] | h[8] | h[9] | h[10] | h[11] | I_comp | I_comp_2 | I_cond | I_dis | I_evap | I_exv | I_liq | I_suc | I_tot | m_dot_R | P[1] | P[2] | P[3] | P[4] | P[5] | P[6] | P[7] | P[8] | P[9] | P[10] | P[11] | Q_dot_comp | Q_dot_cond | Q_dot_dis | Q_dot_evap | Q_dot_evap_airside | Q_dot_exv | Q_dot_liq | Q_dot_suc | Q_dot_ton | Q_dot_tot | s[1] | s[2] | s[3] | s[4] | s[5] | s[6] | s[7] | s[8] | s[9] | s[10] | s[11] | S_dot_gen_comp | S_dot_gen_cond | S_dot_gen_dis | S_dot_gen_evap | S_dot_gen_exv | S_dot_gen_liq | S_dot_gen_suc | S_dot_gen_tot | T[1] | T[2] | T[3] | T[4] | T[5] | T[6] | T[7] | T[8] | T[9] | T[10] | T[11] | v[1] | v[2] | v[3] | v[4] | v[5] | v[6] | v[7] | v[8] | v[9] | v[10] | v[11] | W_dot_comp | W_fan_cond | W_fan_evap | y_comp | y_cond | y_dis | y_evap | y_exv | y_liq | y_suc
[17 empty] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kg/s] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [ton] |  | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kJ/kg-K] | [kW/K] | [kW/K] | [kW/K] | [kW/K] | [kW/K] | [kW/K] | [kW/K] | [kW/K] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/kg] | [kW] | [kW] | [kW]
1.832±0.03552 | 1.3±0.02521 | 0.1166±0.002262 | 0.6247±0.003922 | 0.3993±0.01005 | 0.09618±0.04916 | 0.9981±0.002956 | 0.9981±0.002956 | 0.4888±0.01767 | 0.9137±0.005208 | 0.9137±0.005208 | 0.9978±0.003358 | 0.9998±0.00001068 | 0.9973±0.003125 | 0.9973±0.003125 | 0.08279±0.001605 | 0.08279±0.004951 | 421.7±1.088 | 486.3±1.375 | 485.1±1.38 | 423.7±0.03455 | 305.2±0.1731 | 295.6±2.162 | 295.5±2.161 | 295.5±2.161 | 414.3±0.02911 | 420.4±1.093 | 421.7±1.088 | 1.144±0.01196 | 1.144±0.01196 | 0.5279±0.01001 | 0.008578±0.01335 | 0.6618±0.01666 | 0.343±0.02076 | 0.000883±0.00003709 | 0.006986±0.008178 | 2.693±0.011 | 0.04472±0 | 655.8 | 3108 | 3108±5.6 | $3108\pm5.6$ | 3095 | 3095 | $3080\pm5.6$ | 975.2±31.78 | $655.8\pm1.4$ | 655.8±1.4 | 655.8±1.4 | -0.1587±0.07844 | -8.471±0.1147 | -0.05594±0.08702 | 5.586±0.1083 | 4.024±0.5506 | 0±0 | -0.007499±0.00005139 | 0.05896±0.06896 | 1.588±0.03079 | -3.049±5.994E-15 | 1.79±0.003749 | 1.857±0.00359 | 1.854±0.003611 | 1.684±0.0002013 | 1.336±0.0004935 | 1.307±0.006478 | 1.307±0.006476 | 1.33±0.007529 | 1.764±0.00007422 | 1.785±0.003784 | 1.79±0.003749 | 0.003523±0.00003539 | 0.001625±0.00003032 | 0.00002641±0.00004109 | 0.002037±0.00005083 | 0.001056±0.00006382 | 0.000002718±1.200E-07 | 0.00002151±0.00002518 | 0.008292±0.0000213 | 17.92 | 111 | 110 | 68.97 | 65.2±0.08591 | 60.57 | 60.47 | 19.76 | 10.54±0.06633 | 16.59 | 17.92±1.1 | 0.03743±0.0002497 | 0.00931±0.00006546 | 0.009253±0.0000659 | 0.006128±0.00001634 | 0.001095±8.305E-07 | 0.001048±0.000009786 | 0.001047±0.000009767 | 0.01001±0.000568 | 0.03586±0.00007654 | 0.03715±0.0002517 | 0.03743±0.0002497 | 3.049±0 | 0.8549±0 | 0.3921±0 | 42.48±0.4398 | 19.6±0.3806 | 0.3185±0.4955 | 24.57±0.6395 | 12.73±0.7501 | 0.03278±0.001387 | 0.2594±0.3034
P[i] | T[i] | h[i] | s[i]
[kPa] | [C] | [kJ/kg] | [kJ/kg-K]
655.8 | 17.92 | 421.7 | 1.79
3108 | 111 | 486.3 | 1.857
3108 | 110 | 485.1 | 1.854
3108 | 68.97 | 423.7 | 1.684
3095 | 65.2 | 305.2 | 1.336
3095 | 60.57 | 295.6 | 1.307
3080 | 60.47 | 295.5 | 1.307
975.2 | 19.76 | 295.5 | 1.33
655.8 | 10.54 | 414.3 | 1.764
655.8 | 16.59 | 420.4 | 1.785
655.8 | 17.92 | 421.7 | 1.79
Text_Pressure$ | Text_Temperature$ | Text_Temperature_bottom$ | Text_Temperature_top$ | T_aveg_cond_in | T_aveg_evap_in | COP_c | epsilon_c | I_tot | eta_c | epsilon_sys | COP_sys | Q_dot_evap | Q_dot_evap_airside
|  |  |  | [C] | [C] |  |  | [kW] |  |  |  | [kW] | [kW]
ECU_18K_Pressure_Test1 | ECU_18K_Temp_top_Test1 | ECU_18K_Temp_bottom_Test1 | ECU_18K_Temp_top_Test1 | 47.87 | 32.06 | 1.832 | 0.09488 | 2.76 | 0.5756 | 0.06734 | 1.3 | 5.586 | 4.086
ECU_18K_Pressure_Test2 | ECU_18K_Temp_top_Test2 | ECU_18K_Temp_bottom_Test2 | ECU_18K_Temp_top_Test2 | 43.3 | 29.31 | 1.932 | 0.08936 | 2.361 | 0.5841 | 0.06006 | 1.298 | 5.007 | 4.223
ECU_18K_Pressure_Test3 | ECU_18K_Temp_top_Test3 | ECU_18K_Temp_bottom_Test3 | ECU_18K_Temp_top_Test3 | 38.96 | 29.49 | 2.287 | 0.07151 | 2.093 | 0.629 | 0.04563 | 1.459 | 5.155 | 3.426
ECU_18K_Pressure_Test4 | ECU_18K_Temp_top_Test4 | ECU_18K_Temp_bottom_Test4 | ECU_18K_Temp_top_Test4 | 35.42 | 26.61 | 2.874 | 0.08439 | 1.854 | 0.6986 | 0.0514 | 1.75 | 5.818 | 4.743
ECU_18K_Pressure_Test5 | ECU_18K_Temp_top_Test5 | ECU_18K_Temp_bottom_Test5 | ECU_18K_Temp_top_Test5 | 30.52 | 25.07 | 2.891 | 0.05285 | 1.683 | 0.6986 | 0.03294 | 1.802 | 5.136 | 3.465
ECU_18K_Pressure_Test6 | ECU_18K_Temp_top_Test6 | ECU_18K_Temp_bottom_Test6 | ECU_18K_Temp_top_Test6 | 26.21 | 25.25 | 3.585 | 0.01151 | 1.56 | 0.7421 | 0.006855 | 2.135 | 5.657 | 3.728

## new_plots
Test | COP_18K | COP_36 | COP_60 | epsilon_18 | epsilon_36 | epsilon_60 | I_18 | I_36 | I_60
6 | 3.585 | 4.395 | 3.365 | 0.01151 | 0.02486 | 0.02087 | 1.56 | 2.898 | 5.122
5 | 2.891 | 3.449 | 3.093 | 0.05285 | 0.07557 | 0.03751 | 1.683 | 3.145 | 4.923
4 | 2.874 | 3.217 | 2.98 | 0.08439 | 0.09249 | 0.06613 | 1.854 | 3.655 | 5.919
3 | 2.287 | 2.706 | 2.329 | 0.07151 | 0.09663 | 0.07525 | 2.093 | 4.018 | 6.678
2 | 1.932 | 2.286 | 1.9 | 0.08936 | 0.1136 | 0.09624 | 2.361 | 4.41 | 7.626
1 | 1.832 | 2.159 | 2.026 | 0.117 | 0.138 | 0.1294 | 2.76 | 5.058 | 7.92

## x=0(R410A)
Tsat | h | p | Psat | s | T
[C] | [kJ/kg] | [kPa] | [kPa] | [kJ/kg-K] | [C]
-50 | 128.4 | 109 | 100 | 0.7027 | -51.7
-49.59 | 129 | 111.2 | 116.1 | 0.7209 | -48.74
-49.19 | 129.5 | 113.5 | 132.1 | 0.7371 | -46.08
-48.78 | 130.1 | 115.8 | 148.2 | 0.7517 | -43.67
-48.38 | 130.6 | 118.1 | 164.2 | 0.765 | -41.45
-47.97 | 131.2 | 120.5 | 180.3 | 0.7772 | -39.4
-47.57 | 131.8 | 122.9 | 196.3 | 0.7885 | -37.49
-47.16 | 132.3 | 125.4 | 212.4 | 0.7991 | -35.7
-46.75 | 132.9 | 127.9 | 228.5 | 0.809 | -34.01
-46.35 | 133.4 | 130.4 | 244.5 | 0.8183 | -32.41
-45.94 | 134 | 133 | 260.6 | 0.8271 | -30.89
-45.54 | 134.6 | 135.6 | 276.6 | 0.8355 | -29.44
-45.13 | 135.1 | 138.3 | 292.7 | 0.8435 | -28.05
-44.72 | 135.7 | 141 | 308.7 | 0.8511 | -26.72
-44.32 | 136.3 | 143.7 | 324.8 | 0.8584 | -25.45
-43.91 | 136.8 | 146.5 | 340.9 | 0.8654 | -24.22
-43.51 | 137.4 | 149.3 | 356.9 | 0.8721 | -23.03
-43.1 | 137.9 | 152.2 | 373 | 0.8786 | -21.89
-42.7 | 138.5 | 155.1 | 389 | 0.8849 | -20.78
-42.29 | 139.1 | 158 | 405.1 | 0.8909 | -19.71
-41.88 | 139.6 | 161 | 421.1 | 0.8968 | -18.67
-41.48 | 140.2 | 164.1 | 437.2 | 0.9025 | -17.66
-41.07 | 140.8 | 167.1 | 453.3 | 0.908 | -16.68
-40.67 | 141.3 | 170.3 | 469.3 | 0.9133 | -15.72
-40.26 | 141.9 | 173.4 | 485.4 | 0.9185 | -14.79
-39.85 | 142.5 | 176.7 | 501.4 | 0.9236 | -13.88
-39.45 | 143 | 179.9 | 517.5 | 0.9285 | -12.99
-39.04 | 143.6 | 183.2 | 533.5 | 0.9334 | -12.13
-38.64 | 144.1 | 186.6 | 549.6 | 0.9381 | -11.28
-38.23 | 144.7 | 190 | 565.6 | 0.9426 | -10.45
-37.83 | 145.3 | 193.5 | 581.7 | 0.9471 | -9.644
-37.42 | 145.8 | 197 | 597.8 | 0.9515 | -8.851
-37.01 | 146.4 | 200.5 | 613.8 | 0.9558 | -8.074
-36.61 | 147 | 204.1 | 629.9 | 0.96 | -7.312
-36.2 | 147.6 | 207.8 | 645.9 | 0.9641 | -6.565
-35.8 | 148.1 | 211.5 | 662 | 0.9682 | -5.832
-35.39 | 148.7 | 215.3 | 678 | 0.9721 | -5.112
-34.98 | 149.3 | 219.1 | 694.1 | 0.976 | -4.405
-34.58 | 149.8 | 222.9 | 710.2 | 0.9798 | -3.71
-34.17 | 150.4 | 226.9 | 726.2 | 0.9836 | -3.027
-33.77 | 151 | 230.8 | 742.3 | 0.9872 | -2.355
-33.36 | 151.5 | 234.8 | 758.3 | 0.9909 | -1.694
-32.96 | 152.1 | 238.9 | 774.4 | 0.9944 | -1.044
-32.55 | 152.7 | 243.1 | 790.4 | 0.9979 | -0.404
-32.14 | 153.3 | 247.2 | 806.5 | 1.001 | 0.2265
-31.74 | 153.8 | 251.5 | 822.6 | 1.005 | 0.8475
-31.33 | 154.4 | 255.8 | 838.6 | 1.008 | 1.459
-30.93 | 155 | 260.1 | 854.7 | 1.011 | 2.063
-30.52 | 155.5 | 264.6 | 870.7 | 1.015 | 2.657
-30.11 | 156.1 | 269 | 886.8 | 1.018 | 3.244
-29.71 | 156.7 | 273.6 | 902.8 | 1.021 | 3.822
-29.3 | 157.3 | 278.2 | 918.9 | 1.024 | 4.393
-28.9 | 157.8 | 282.8 | 935 | 1.027 | 4.956
-28.49 | 158.4 | 287.5 | 951 | 1.03 | 5.513
-28.09 | 159 | 292.3 | 967.1 | 1.033 | 6.062
-27.68 | 159.6 | 297.1 | 983.1 | 1.036 | 6.604
-27.27 | 160.1 | 302 | 999.2 | 1.039 | 7.14
-26.87 | 160.7 | 307 | 1015 | 1.042 | 7.669
-26.46 | 161.3 | 312 | 1031 | 1.045 | 8.192
-26.06 | 161.9 | 317 | 1047 | 1.048 | 8.708
-25.65 | 162.5 | 322.2 | 1063 | 1.05 | 9.219
-25.25 | 163 | 327.4 | 1079 | 1.053 | 9.725
-24.84 | 163.6 | 332.7 | 1096 | 1.056 | 10.22
-24.43 | 164.2 | 338 | 1112 | 1.059 | 10.72
-24.03 | 164.8 | 343.4 | 1128 | 1.061 | 11.21
-23.62 | 165.3 | 348.9 | 1144 | 1.064 | 11.69
-23.22 | 165.9 | 354.4 | 1160 | 1.066 | 12.17
-22.81 | 166.5 | 360 | 1176 | 1.069 | 12.64
-22.4 | 167.1 | 365.7 | 1192 | 1.072 | 13.11
-22 | 167.7 | 371.4 | 1208 | 1.074 | 13.57
-21.59 | 168.3 | 377.2 | 1224 | 1.077 | 14.03
-21.19 | 168.8 | 383.1 | 1240 | 1.079 | 14.49
-20.78 | 169.4 | 389 | 1256 | 1.081 | 14.94
-20.38 | 170 | 395.1 | 1272 | 1.084 | 15.39
-19.97 | 170.6 | 401.1 | 1288 | 1.086 | 15.83
-19.56 | 171.2 | 407.3 | 1304 | 1.089 | 16.27
-19.16 | 171.8 | 413.5 | 1320 | 1.091 | 16.7
-18.75 | 172.3 | 419.8 | 1336 | 1.093 | 17.13
-18.35 | 172.9 | 426.2 | 1352 | 1.096 | 17.55
-17.94 | 173.5 | 432.7 | 1368 | 1.098 | 17.98
-17.53 | 174.1 | 439.2 | 1385 | 1.1 | 18.4
-17.13 | 174.7 | 445.8 | 1401 | 1.103 | 18.81
-16.72 | 175.3 | 452.5 | 1417 | 1.105 | 19.22
-16.32 | 175.9 | 459.2 | 1433 | 1.107 | 19.63
-15.91 | 176.5 | 466.1 | 1449 | 1.109 | 20.03
-15.51 | 177 | 473 | 1465 | 1.111 | 20.43
-15.1 | 177.6 | 480 | 1481 | 1.114 | 20.83
-14.69 | 178.2 | 487 | 1497 | 1.116 | 21.23
-14.29 | 178.8 | 494.2 | 1513 | 1.118 | 21.62
-13.88 | 179.4 | 501.4 | 1529 | 1.12 | 22.01
-13.48 | 180 | 508.7 | 1545 | 1.122 | 22.39
-13.07 | 180.6 | 516.1 | 1561 | 1.124 | 22.77
-12.66 | 181.2 | 523.5 | 1577 | 1.126 | 23.15
-12.26 | 181.8 | 531.1 | 1593 | 1.128 | 23.53
-11.85 | 182.4 | 538.7 | 1609 | 1.13 | 23.9
-11.45 | 183 | 546.4 | 1625 | 1.132 | 24.27
-11.04 | 183.6 | 554.2 | 1641 | 1.134 | 24.64
-10.64 | 184.2 | 562.1 | 1658 | 1.136 | 25.01
-10.23 | 184.8 | 570.1 | 1674 | 1.138 | 25.37
-9.824 | 185.4 | 578.1 | 1690 | 1.14 | 25.73
-9.418 | 186 | 586.2 | 1706 | 1.142 | 26.09
-9.012 | 186.6 | 594.5 | 1722 | 1.144 | 26.44
-8.606 | 187.2 | 602.8 | 1738 | 1.146 | 26.79
-8.201 | 187.8 | 611.2 | 1754 | 1.148 | 27.14
-7.795 | 188.4 | 619.7 | 1770 | 1.15 | 27.49
-7.389 | 189 | 628.2 | 1786 | 1.152 | 27.84
-6.983 | 189.6 | 636.9 | 1802 | 1.154 | 28.18
-6.577 | 190.2 | 645.7 | 1818 | 1.156 | 28.52
-6.172 | 190.8 | 654.5 | 1834 | 1.158 | 28.86
-5.766 | 191.4 | 663.4 | 1850 | 1.16 | 29.19
-5.36 | 192 | 672.5 | 1866 | 1.161 | 29.53
-4.954 | 192.6 | 681.6 | 1882 | 1.163 | 29.86
-4.548 | 193.2 | 690.8 | 1898 | 1.165 | 30.19
-4.142 | 193.8 | 700.1 | 1914 | 1.167 | 30.52
-3.737 | 194.4 | 709.5 | 1930 | 1.169 | 30.84
-3.331 | 195 | 719 | 1947 | 1.171 | 31.17
-2.925 | 195.6 | 728.6 | 1963 | 1.172 | 31.49
-2.519 | 196.2 | 738.3 | 1979 | 1.174 | 31.81
-2.113 | 196.8 | 748.1 | 1995 | 1.176 | 32.12
-1.707 | 197.5 | 758 | 2011 | 1.178 | 32.44
-1.302 | 198.1 | 768 | 2027 | 1.179 | 32.75
-0.8959 | 198.7 | 778.1 | 2043 | 1.181 | 33.06
-0.49 | 199.3 | 788.3 | 2059 | 1.183 | 33.37
-0.08421 | 199.9 | 798.6 | 2075 | 1.185 | 33.68
0.3216 | 200.5 | 808.9 | 2091 | 1.186 | 33.99
0.7274 | 201.1 | 819.4 | 2107 | 1.188 | 34.29
1.133 | 201.8 | 830 | 2123 | 1.19 | 34.6
1.539 | 202.4 | 840.7 | 2139 | 1.191 | 34.9
1.945 | 203 | 851.5 | 2155 | 1.193 | 35.2
2.351 | 203.6 | 862.4 | 2171 | 1.195 | 35.49
2.757 | 204.2 | 873.4 | 2187 | 1.197 | 35.79
3.162 | 204.9 | 884.5 | 2203 | 1.198 | 36.08
3.568 | 205.5 | 895.8 | 2220 | 1.2 | 36.38
3.974 | 206.1 | 907.1 | 2236 | 1.202 | 36.67
4.38 | 206.7 | 918.5 | 2252 | 1.203 | 36.96
4.786 | 207.3 | 930.1 | 2268 | 1.205 | 37.25
5.191 | 208 | 941.7 | 2284 | 1.206 | 37.53
5.597 | 208.6 | 953.5 | 2300 | 1.208 | 37.82
6.003 | 209.2 | 965.3 | 2316 | 1.21 | 38.1
6.409 | 209.8 | 977.3 | 2332 | 1.211 | 38.38
6.815 | 210.5 | 989.4 | 2348 | 1.213 | 38.66
7.221 | 211.1 | 1002 | 2364 | 1.214 | 38.94
7.626 | 211.7 | 1014 | 2380 | 1.216 | 39.22
8.032 | 212.4 | 1026 | 2396 | 1.218 | 39.5
8.438 | 213 | 1039 | 2412 | 1.219 | 39.77
8.844 | 213.6 | 1052 | 2428 | 1.221 | 40.04
9.25 | 214.3 | 1064 | 2444 | 1.222 | 40.32
9.655 | 214.9 | 1077 | 2460 | 1.224 | 40.59
10.06 | 215.5 | 1090 | 2476 | 1.226 | 40.86
10.47 | 216.2 | 1103 | 2492 | 1.227 | 41.12
10.87 | 216.8 | 1117 | 2509 | 1.229 | 41.39
11.28 | 217.5 | 1130 | 2525 | 1.23 | 41.66
11.68 | 218.1 | 1144 | 2541 | 1.232 | 41.92
12.09 | 218.7 | 1157 | 2557 | 1.233 | 42.18
12.5 | 219.4 | 1171 | 2573 | 1.235 | 42.44
12.9 | 220 | 1185 | 2589 | 1.236 | 42.7
13.31 | 220.7 | 1199 | 2605 | 1.238 | 42.96
13.71 | 221.3 | 1213 | 2621 | 1.239 | 43.22
14.12 | 222 | 1227 | 2637 | 1.241 | 43.48
14.53 | 222.6 | 1241 | 2653 | 1.242 | 43.73
14.93 | 223.3 | 1256 | 2669 | 1.244 | 43.99
15.34 | 223.9 | 1270 | 2685 | 1.245 | 44.24
15.74 | 224.6 | 1285 | 2701 | 1.247 | 44.49
16.15 | 225.2 | 1300 | 2717 | 1.248 | 44.74
16.55 | 225.9 | 1315 | 2733 | 1.25 | 44.99
16.96 | 226.5 | 1330 | 2749 | 1.251 | 45.24
17.37 | 227.2 | 1345 | 2765 | 1.253 | 45.49
17.77 | 227.8 | 1361 | 2781 | 1.254 | 45.74
18.18 | 228.5 | 1376 | 2798 | 1.256 | 45.98
18.58 | 229.1 | 1392 | 2814 | 1.257 | 46.22
18.99 | 229.8 | 1408 | 2830 | 1.259 | 46.47
19.4 | 230.5 | 1423 | 2846 | 1.26 | 46.71
19.8 | 231.1 | 1440 | 2862 | 1.261 | 46.95
20.21 | 231.8 | 1456 | 2878 | 1.263 | 47.19
20.61 | 232.5 | 1472 | 2894 | 1.264 | 47.43
21.02 | 233.1 | 1488 | 2910 | 1.266 | 47.67
21.42 | 233.8 | 1505 | 2926 | 1.267 | 47.9
21.83 | 234.5 | 1522 | 2942 | 1.269 | 48.14
22.24 | 235.1 | 1539 | 2958 | 1.27 | 48.38
22.64 | 235.8 | 1556 | 2974 | 1.272 | 48.61
23.05 | 236.5 | 1573 | 2990 | 1.273 | 48.84
23.45 | 237.2 | 1590 | 3006 | 1.274 | 49.07
23.86 | 237.8 | 1607 | 3022 | 1.276 | 49.3
24.26 | 238.5 | 1625 | 3038 | 1.277 | 49.53
24.67 | 239.2 | 1643 | 3054 | 1.279 | 49.76
25.08 | 239.9 | 1661 | 3071 | 1.28 | 49.99
25.48 | 240.6 | 1679 | 3087 | 1.281 | 50.22
25.89 | 241.2 | 1697 | 3103 | 1.283 | 50.45
26.29 | 241.9 | 1715 | 3119 | 1.284 | 50.67
26.7 | 242.6 | 1734 | 3135 | 1.286 | 50.9
27.11 | 243.3 | 1752 | 3151 | 1.287 | 51.12
27.51 | 244 | 1771 | 3167 | 1.289 | 51.34
27.92 | 244.7 | 1790 | 3183 | 1.29 | 51.56
28.32 | 245.4 | 1809 | 3199 | 1.291 | 51.78
28.73 | 246.1 | 1828 | 3215 | 1.293 | 52
29.13 | 246.8 | 1847 | 3231 | 1.294 | 52.22
29.54 | 247.5 | 1867 | 3247 | 1.296 | 52.44
29.95 | 248.2 | 1887 | 3263 | 1.297 | 52.66
30.35 | 248.9 | 1906 | 3279 | 1.298 | 52.88
30.76 | 249.6 | 1926 | 3295 | 1.3 | 53.09
31.16 | 250.3 | 1946 | 3311 | 1.301 | 53.31
31.57 | 251 | 1967 | 3327 | 1.302 | 53.52
31.98 | 251.7 | 1987 | 3343 | 1.304 | 53.74
32.38 | 252.4 | 2008 | 3360 | 1.305 | 53.95
32.79 | 253.1 | 2029 | 3376 | 1.307 | 54.16
33.19 | 253.9 | 2050 | 3392 | 1.308 | 54.37
33.6 | 254.6 | 2071 | 3408 | 1.309 | 54.58
34 | 255.3 | 2092 | 3424 | 1.311 | 54.79
34.41 | 256 | 2113 | 3440 | 1.312 | 55
34.82 | 256.7 | 2135 | 3456 | 1.314 | 55.21
35.22 | 257.5 | 2157 | 3472 | 1.315 | 55.42
35.63 | 258.2 | 2179 | 3488 | 1.316 | 55.62
36.03 | 258.9 | 2201 | 3504 | 1.318 | 55.83
36.44 | 259.7 | 2223 | 3520 | 1.319 | 56.03
36.85 | 260.4 | 2245 | 3536 | 1.32 | 56.24
37.25 | 261.1 | 2268 | 3552 | 1.322 | 56.44
37.66 | 261.9 | 2291 | 3568 | 1.323 | 56.64
38.06 | 262.6 | 2314 | 3584 | 1.325 | 56.84
38.47 | 263.4 | 2337 | 3600 | 1.326 | 57.05
38.87 | 264.1 | 2360 | 3616 | 1.327 | 57.25
39.28 | 264.9 | 2384 | 3633 | 1.329 | 57.45
39.69 | 265.6 | 2407 | 3649 | 1.33 | 57.65
40.09 | 266.4 | 2431 | 3665 | 1.331 | 57.84
40.5 | 267.1 | 2455 | 3681 | 1.333 | 58.04
40.9 | 267.9 | 2479 | 3697 | 1.334 | 58.24
41.31 | 268.7 | 2504 | 3713 | 1.336 | 58.44
41.72 | 269.4 | 2528 | 3729 | 1.337 | 58.63
42.12 | 270.2 | 2553 | 3745 | 1.338 | 58.83
42.53 | 271 | 2578 | 3761 | 1.34 | 59.02
42.93 | 271.8 | 2603 | 3777 | 1.341 | 59.21
43.34 | 272.5 | 2628 | 3793 | 1.343 | 59.41
43.74 | 273.3 | 2654 | 3809 | 1.344 | 59.6
44.15 | 274.1 | 2679 | 3825 | 1.345 | 59.79
44.56 | 274.9 | 2705 | 3841 | 1.347 | 59.98
44.96 | 275.7 | 2731 | 3857 | 1.348 | 60.17
45.37 | 276.5 | 2758 | 3873 | 1.35 | 60.36
45.77 | 277.3 | 2784 | 3889 | 1.351 | 60.55
46.18 | 278.1 | 2811 | 3905 | 1.352 | 60.74
46.59 | 278.9 | 2837 | 3922 | 1.354 | 60.93
46.99 | 279.7 | 2864 | 3938 | 1.355 | 61.12
47.4 | 280.5 | 2892 | 3954 | 1.357 | 61.3
47.8 | 281.3 | 2919 | 3970 | 1.358 | 61.49
48.21 | 282.2 | 2947 | 3986 | 1.36 | 61.68
48.61 | 283 | 2975 | 4002 | 1.361 | 61.86
49.02 | 283.8 | 3003 | 4018 | 1.362 | 62.04
49.43 | 284.7 | 3031 | 4034 | 1.364 | 62.23
49.83 | 285.5 | 3059 | 4050 | 1.365 | 62.41
50.24 | 286.3 | 3088 | 4066 | 1.367 | 62.59
50.64 | 287.2 | 3117 | 4082 | 1.368 | 62.78
51.05 | 288.1 | 3146 | 4098 | 1.37 | 62.96
51.45 | 288.9 | 3175 | 4114 | 1.371 | 63.14
51.86 | 289.8 | 3204 | 4130 | 1.373 | 63.32
52.27 | 290.7 | 3234 | 4146 | 1.374 | 63.5
52.67 | 291.5 | 3264 | 4162 | 1.376 | 63.68
53.08 | 292.4 | 3294 | 4178 | 1.377 | 63.86
53.48 | 293.3 | 3325 | 4194 | 1.379 | 64.03
53.89 | 294.2 | 3355 | 4211 | 1.38 | 64.21
54.3 | 295.1 | 3386 | 4227 | 1.382 | 64.39
54.7 | 296 | 3417 | 4243 | 1.383 | 64.56
55.11 | 296.9 | 3448 | 4259 | 1.385 | 64.74
55.51 | 297.9 | 3480 | 4275 | 1.386 | 64.91
55.92 | 298.8 | 3511 | 4291 | 1.388 | 65.09
56.32 | 299.7 | 3543 | 4307 | 1.39 | 65.26
56.73 | 300.7 | 3575 | 4323 | 1.391 | 65.44
57.14 | 301.6 | 3608 | 4339 | 1.393 | 65.61
57.54 | 302.6 | 3640 | 4355 | 1.394 | 65.78
57.95 | 303.6 | 3673 | 4371 | 1.396 | 65.95
58.35 | 304.6 | 3706 | 4387 | 1.398 | 66.13
58.76 | 305.6 | 3739 | 4403 | 1.399 | 66.3
59.17 | 306.6 | 3773 | 4419 | 1.401 | 66.47
59.57 | 307.6 | 3807 | 4435 | 1.403 | 66.64
59.98 | 308.6 | 3841 | 4451 | 1.405 | 66.81
60.38 | 309.7 | 3875 | 4467 | 1.406 | 66.97
60.79 | 310.7 | 3909 | 4484 | 1.408 | 67.14
61.19 | 311.8 | 3944 | 4500 | 1.41 | 67.31
61.6 | 312.9 | 3979 | 4516 | 1.412 | 67.48
62.01 | 314 | 4015 | 4532 | 1.414 | 67.64
62.41 | 315.1 | 4050 | 4548 | 1.416 | 67.81
62.82 | 316.2 | 4086 | 4564 | 1.418 | 67.98
63.22 | 317.4 | 4122 | 4580 | 1.42 | 68.14
63.63 | 318.6 | 4158 | 4596 | 1.422 | 68.31
64.04 | 319.8 | 4195 | 4612 | 1.424 | 68.47
64.44 | 321 | 4231 | 4628 | 1.426 | 68.63
64.85 | 322.3 | 4269 | 4644 | 1.428 | 68.8
65.25 | 323.6 | 4306 | 4660 | 1.43 | 68.96
65.66 | 324.9 | 4344 | 4676 | 1.432 | 69.12
66.06 | 326.3 | 4381 | 4692 | 1.435 | 69.28
66.47 | 327.7 | 4420 | 4708 | 1.437 | 69.45
66.88 | 329.2 | 4458 | 4724 | 1.44 | 69.61
67.28 | 330.7 | 4497 | 4740 | 1.443 | 69.77
67.69 | 332.3 | 4536 | 4756 | 1.446 | 69.93
68.09 | 334 | 4575 | 4773 | 1.449 | 70.09
68.5 | 335.7 | 4615 | 4789 | 1.452 | 70.24
68.91 | 337.7 | 4655 | 4805 | 1.455 | 70.4
69.31 | 339.7 | 4695 | 4821 | 1.459 | 70.56
69.72 | 342 | 4735 | 4837 | 1.464 | 70.72
70.12 | 344.7 | 4776 | 4853 | 1.469 | 70.87
70.53 | 347.9 | 4817 | 4869 | 1.475 | 71.03
70.93 | 352.3 | 4859 | 4885 | 1.484 | 71.19
71.34 | 365.2 | 4901 | 4901 | 1.511 | 71.34

## x=1(R410A)
Tsat | h | p | Psat | s | T
[C] | [kJ/kg] | [kPa] | [kPa] | [kJ/kg-K] | [C]
-50 | 400 | 108.6 | 100 | 1.936 | -51.62
-49.59 | 400.3 | 110.8 | 116.1 | 1.926 | -48.66
-49.19 | 400.5 | 113 | 132.1 | 1.918 | -46
-48.78 | 400.7 | 115.3 | 148.2 | 1.911 | -43.59
-48.38 | 400.9 | 117.7 | 164.2 | 1.905 | -41.37
-47.97 | 401.1 | 120 | 180.3 | 1.899 | -39.32
-47.57 | 401.3 | 122.5 | 196.3 | 1.894 | -37.41
-47.16 | 401.5 | 124.9 | 212.4 | 1.889 | -35.62
-46.75 | 401.7 | 127.4 | 228.5 | 1.885 | -33.92
-46.35 | 401.9 | 129.9 | 244.5 | 1.881 | -32.32
-45.94 | 402.1 | 132.5 | 260.6 | 1.877 | -30.8
-45.54 | 402.3 | 135.1 | 276.6 | 1.873 | -29.35
-45.13 | 402.5 | 137.7 | 292.7 | 1.87 | -27.96
-44.72 | 402.7 | 140.4 | 308.7 | 1.867 | -26.63
-44.32 | 402.9 | 143.2 | 324.8 | 1.864 | -25.36
-43.91 | 403.1 | 145.9 | 340.9 | 1.861 | -24.13
-43.51 | 403.3 | 148.7 | 356.9 | 1.858 | -22.94
-43.1 | 403.5 | 151.6 | 373 | 1.856 | -21.8
-42.7 | 403.8 | 154.5 | 389 | 1.853 | -20.69
-42.29 | 404 | 157.4 | 405.1 | 1.851 | -19.62
-41.88 | 404.2 | 160.4 | 421.1 | 1.849 | -18.58
-41.48 | 404.4 | 163.4 | 437.2 | 1.846 | -17.57
-41.07 | 404.6 | 166.5 | 453.3 | 1.844 | -16.58
-40.67 | 404.8 | 169.6 | 469.3 | 1.842 | -15.63
-40.26 | 405 | 172.8 | 485.4 | 1.84 | -14.69
-39.85 | 405.1 | 176 | 501.4 | 1.838 | -13.78
-39.45 | 405.3 | 179.3 | 517.5 | 1.836 | -12.9
-39.04 | 405.5 | 182.6 | 533.5 | 1.835 | -12.03
-38.64 | 405.7 | 185.9 | 549.6 | 1.833 | -11.18
-38.23 | 405.9 | 189.3 | 565.6 | 1.831 | -10.36
-37.83 | 406.1 | 192.8 | 581.7 | 1.83 | -9.546
-37.42 | 406.3 | 196.3 | 597.8 | 1.828 | -8.753
-37.01 | 406.5 | 199.8 | 613.8 | 1.826 | -7.975
-36.61 | 406.7 | 203.4 | 629.9 | 1.825 | -7.213
-36.2 | 406.9 | 207 | 645.9 | 1.823 | -6.466
-35.8 | 407.1 | 210.7 | 662 | 1.822 | -5.732
-35.39 | 407.3 | 214.5 | 678 | 1.82 | -5.012
-34.98 | 407.5 | 218.3 | 694.1 | 1.819 | -4.304
-34.58 | 407.7 | 222.1 | 710.2 | 1.818 | -3.609
-34.17 | 407.9 | 226 | 726.2 | 1.816 | -2.926
-33.77 | 408.1 | 230 | 742.3 | 1.815 | -2.254
-33.36 | 408.3 | 234 | 758.3 | 1.814 | -1.592
-32.96 | 408.4 | 238.1 | 774.4 | 1.812 | -0.9418
-32.55 | 408.6 | 242.2 | 790.4 | 1.811 | -0.3013
-32.14 | 408.8 | 246.4 | 806.5 | 1.81 | 0.3295
-31.74 | 409 | 250.6 | 822.6 | 1.809 | 0.9509
-31.33 | 409.2 | 254.9 | 838.6 | 1.808 | 1.563
-30.93 | 409.4 | 259.2 | 854.7 | 1.806 | 2.167
-30.52 | 409.6 | 263.6 | 870.7 | 1.805 | 2.762
-30.11 | 409.7 | 268.1 | 886.8 | 1.804 | 3.349
-29.71 | 409.9 | 272.6 | 902.8 | 1.803 | 3.927
-29.3 | 410.1 | 277.2 | 918.9 | 1.802 | 4.498
-28.9 | 410.3 | 281.8 | 935 | 1.801 | 5.062
-28.49 | 410.5 | 286.5 | 951 | 1.8 | 5.619
-28.09 | 410.7 | 291.2 | 967.1 | 1.799 | 6.168
-27.68 | 410.8 | 296.1 | 983.1 | 1.798 | 6.71
-27.27 | 411 | 300.9 | 999.2 | 1.797 | 7.246
-26.87 | 411.2 | 305.9 | 1015 | 1.796 | 7.776
-26.46 | 411.4 | 310.9 | 1031 | 1.795 | 8.299
-26.06 | 411.6 | 315.9 | 1047 | 1.794 | 8.816
-25.65 | 411.7 | 321.1 | 1063 | 1.793 | 9.327
-25.25 | 411.9 | 326.2 | 1079 | 1.792 | 9.833
-24.84 | 412.1 | 331.5 | 1096 | 1.791 | 10.33
-24.43 | 412.3 | 336.8 | 1112 | 1.79 | 10.83
-24.03 | 412.4 | 342.2 | 1128 | 1.789 | 11.32
-23.62 | 412.6 | 347.7 | 1144 | 1.788 | 11.8
-23.22 | 412.8 | 353.2 | 1160 | 1.787 | 12.28
-22.81 | 413 | 358.8 | 1176 | 1.786 | 12.75
-22.4 | 413.1 | 364.4 | 1192 | 1.785 | 13.22
-22 | 413.3 | 370.1 | 1208 | 1.784 | 13.69
-21.59 | 413.5 | 375.9 | 1224 | 1.784 | 14.14
-21.19 | 413.7 | 381.8 | 1240 | 1.783 | 14.6
-20.78 | 413.8 | 387.7 | 1256 | 1.782 | 15.05
-20.38 | 414 | 393.7 | 1272 | 1.781 | 15.5
-19.97 | 414.2 | 399.8 | 1288 | 1.78 | 15.94
-19.56 | 414.3 | 405.9 | 1304 | 1.779 | 16.38
-19.16 | 414.5 | 412.1 | 1320 | 1.778 | 16.81
-18.75 | 414.7 | 418.4 | 1336 | 1.778 | 17.24
-18.35 | 414.8 | 424.8 | 1352 | 1.777 | 17.67
-17.94 | 415 | 431.2 | 1368 | 1.776 | 18.09
-17.53 | 415.2 | 437.7 | 1385 | 1.775 | 18.51
-17.13 | 415.3 | 444.3 | 1401 | 1.774 | 18.92
-16.72 | 415.5 | 450.9 | 1417 | 1.773 | 19.33
-16.32 | 415.6 | 457.7 | 1433 | 1.773 | 19.74
-15.91 | 415.8 | 464.5 | 1449 | 1.772 | 20.15
-15.51 | 416 | 471.4 | 1465 | 1.771 | 20.55
-15.1 | 416.1 | 478.3 | 1481 | 1.77 | 20.95
-14.69 | 416.3 | 485.4 | 1497 | 1.77 | 21.34
-14.29 | 416.4 | 492.5 | 1513 | 1.769 | 21.73
-13.88 | 416.6 | 499.7 | 1529 | 1.768 | 22.12
-13.48 | 416.8 | 507 | 1545 | 1.767 | 22.51
-13.07 | 416.9 | 514.3 | 1561 | 1.767 | 22.89
-12.66 | 417.1 | 521.8 | 1577 | 1.766 | 23.27
-12.26 | 417.2 | 529.3 | 1593 | 1.765 | 23.64
-11.85 | 417.4 | 536.9 | 1609 | 1.764 | 24.02
-11.45 | 417.5 | 544.6 | 1625 | 1.764 | 24.39
-11.04 | 417.7 | 552.3 | 1641 | 1.763 | 24.76
-10.64 | 417.8 | 560.2 | 1658 | 1.762 | 25.12
-10.23 | 418 | 568.1 | 1674 | 1.761 | 25.48
-9.824 | 418.1 | 576.2 | 1690 | 1.761 | 25.84
-9.418 | 418.3 | 584.3 | 1706 | 1.76 | 26.2
-9.012 | 418.4 | 592.5 | 1722 | 1.759 | 26.56
-8.606 | 418.5 | 600.8 | 1738 | 1.758 | 26.91
-8.201 | 418.7 | 609.1 | 1754 | 1.758 | 27.26
-7.795 | 418.8 | 617.6 | 1770 | 1.757 | 27.61
-7.389 | 419 | 626.1 | 1786 | 1.756 | 27.95
-6.983 | 419.1 | 634.8 | 1802 | 1.756 | 28.3
-6.577 | 419.3 | 643.5 | 1818 | 1.755 | 28.64
-6.172 | 419.4 | 652.3 | 1834 | 1.754 | 28.98
-5.766 | 419.5 | 661.2 | 1850 | 1.753 | 29.31
-5.36 | 419.7 | 670.2 | 1866 | 1.753 | 29.65
-4.954 | 419.8 | 679.3 | 1882 | 1.752 | 29.98
-4.548 | 419.9 | 688.5 | 1898 | 1.751 | 30.31
-4.142 | 420.1 | 697.8 | 1914 | 1.751 | 30.63
-3.737 | 420.2 | 707.2 | 1930 | 1.75 | 30.96
-3.331 | 420.3 | 716.7 | 1947 | 1.749 | 31.28
-2.925 | 420.5 | 726.2 | 1963 | 1.749 | 31.61
-2.519 | 420.6 | 735.9 | 1979 | 1.748 | 31.92
-2.113 | 420.7 | 745.7 | 1995 | 1.747 | 32.24
-1.707 | 420.9 | 755.5 | 2011 | 1.746 | 32.56
-1.302 | 421 | 765.5 | 2027 | 1.746 | 32.87
-0.8959 | 421.1 | 775.5 | 2043 | 1.745 | 33.18
-0.49 | 421.2 | 785.7 | 2059 | 1.744 | 33.49
-0.08421 | 421.4 | 795.9 | 2075 | 1.744 | 33.8
0.3216 | 421.5 | 806.3 | 2091 | 1.743 | 34.11
0.7274 | 421.6 | 816.8 | 2107 | 1.742 | 34.41
1.133 | 421.7 | 827.3 | 2123 | 1.742 | 34.72
1.539 | 421.8 | 838 | 2139 | 1.741 | 35.02
1.945 | 422 | 848.7 | 2155 | 1.74 | 35.32
2.351 | 422.1 | 859.6 | 2171 | 1.74 | 35.61
2.757 | 422.2 | 870.6 | 2187 | 1.739 | 35.91
3.162 | 422.3 | 881.7 | 2203 | 1.738 | 36.2
3.568 | 422.4 | 892.9 | 2220 | 1.738 | 36.5
3.974 | 422.5 | 904.1 | 2236 | 1.737 | 36.79
4.38 | 422.6 | 915.5 | 2252 | 1.736 | 37.08
4.786 | 422.8 | 927.1 | 2268 | 1.736 | 37.37
5.191 | 422.9 | 938.7 | 2284 | 1.735 | 37.65
5.597 | 423 | 950.4 | 2300 | 1.734 | 37.94
6.003 | 423.1 | 962.2 | 2316 | 1.734 | 38.22
6.409 | 423.2 | 974.2 | 2332 | 1.733 | 38.5
6.815 | 423.3 | 986.2 | 2348 | 1.732 | 38.78
7.221 | 423.4 | 998.4 | 2364 | 1.732 | 39.06
7.626 | 423.5 | 1011 | 2380 | 1.731 | 39.34
8.032 | 423.6 | 1023 | 2396 | 1.73 | 39.62
8.438 | 423.7 | 1036 | 2412 | 1.729 | 39.89
8.844 | 423.8 | 1048 | 2428 | 1.729 | 40.16
9.25 | 423.9 | 1061 | 2444 | 1.728 | 40.44
9.655 | 424 | 1074 | 2460 | 1.727 | 40.71
10.06 | 424.1 | 1087 | 2476 | 1.727 | 40.98
10.47 | 424.1 | 1100 | 2492 | 1.726 | 41.24
10.87 | 424.2 | 1113 | 2509 | 1.725 | 41.51
11.28 | 424.3 | 1126 | 2525 | 1.725 | 41.78
11.68 | 424.4 | 1140 | 2541 | 1.724 | 42.04
12.09 | 424.5 | 1153 | 2557 | 1.723 | 42.3
12.5 | 424.6 | 1167 | 2573 | 1.723 | 42.56
12.9 | 424.7 | 1181 | 2589 | 1.722 | 42.82
13.31 | 424.7 | 1195 | 2605 | 1.721 | 43.08
13.71 | 424.8 | 1209 | 2621 | 1.721 | 43.34
14.12 | 424.9 | 1223 | 2637 | 1.72 | 43.6
14.53 | 425 | 1237 | 2653 | 1.719 | 43.85
14.93 | 425 | 1252 | 2669 | 1.719 | 44.11
15.34 | 425.1 | 1266 | 2685 | 1.718 | 44.36
15.74 | 425.2 | 1281 | 2701 | 1.717 | 44.61
16.15 | 425.3 | 1296 | 2717 | 1.717 | 44.86
16.55 | 425.3 | 1311 | 2733 | 1.716 | 45.11
16.96 | 425.4 | 1326 | 2749 | 1.715 | 45.36
17.37 | 425.5 | 1341 | 2765 | 1.714 | 45.61
17.77 | 425.5 | 1356 | 2781 | 1.714 | 45.85
18.18 | 425.6 | 1372 | 2798 | 1.713 | 46.1
18.58 | 425.6 | 1387 | 2814 | 1.712 | 46.34
18.99 | 425.7 | 1403 | 2830 | 1.712 | 46.59
19.4 | 425.7 | 1419 | 2846 | 1.711 | 46.83
19.8 | 425.8 | 1435 | 2862 | 1.71 | 47.07
20.21 | 425.9 | 1451 | 2878 | 1.71 | 47.31
20.61 | 425.9 | 1467 | 2894 | 1.709 | 47.55
21.02 | 426 | 1484 | 2910 | 1.708 | 47.78
21.42 | 426 | 1500 | 2926 | 1.707 | 48.02
21.83 | 426 | 1517 | 2942 | 1.707 | 48.26
22.24 | 426.1 | 1534 | 2958 | 1.706 | 48.49
22.64 | 426.1 | 1551 | 2974 | 1.705 | 48.72
23.05 | 426.2 | 1568 | 2990 | 1.705 | 48.96
23.45 | 426.2 | 1585 | 3006 | 1.704 | 49.19
23.86 | 426.2 | 1603 | 3022 | 1.703 | 49.42
24.26 | 426.3 | 1620 | 3038 | 1.702 | 49.65
24.67 | 426.3 | 1638 | 3054 | 1.702 | 49.88
25.08 | 426.3 | 1656 | 3071 | 1.701 | 50.11
25.48 | 426.3 | 1673 | 3087 | 1.7 | 50.33
25.89 | 426.4 | 1692 | 3103 | 1.7 | 50.56
26.29 | 426.4 | 1710 | 3119 | 1.699 | 50.78
26.7 | 426.4 | 1728 | 3135 | 1.698 | 51.01
27.11 | 426.4 | 1747 | 3151 | 1.697 | 51.23
27.51 | 426.4 | 1765 | 3167 | 1.697 | 51.45
27.92 | 426.4 | 1784 | 3183 | 1.696 | 51.68
28.32 | 426.5 | 1803 | 3199 | 1.695 | 51.9
28.73 | 426.5 | 1822 | 3215 | 1.694 | 52.12
29.13 | 426.5 | 1842 | 3231 | 1.694 | 52.34
29.54 | 426.5 | 1861 | 3247 | 1.693 | 52.55
29.95 | 426.5 | 1881 | 3263 | 1.692 | 52.77
30.35 | 426.5 | 1901 | 3279 | 1.691 | 52.99
30.76 | 426.4 | 1920 | 3295 | 1.691 | 53.2
31.16 | 426.4 | 1941 | 3311 | 1.69 | 53.42
31.57 | 426.4 | 1961 | 3327 | 1.689 | 53.63
31.98 | 426.4 | 1981 | 3343 | 1.688 | 53.84
32.38 | 426.4 | 2002 | 3360 | 1.687 | 54.06
32.79 | 426.4 | 2022 | 3376 | 1.687 | 54.27
33.19 | 426.4 | 2043 | 3392 | 1.686 | 54.48
33.6 | 426.3 | 2064 | 3408 | 1.685 | 54.69
34 | 426.3 | 2086 | 3424 | 1.684 | 54.9
34.41 | 426.3 | 2107 | 3440 | 1.684 | 55.11
34.82 | 426.2 | 2129 | 3456 | 1.683 | 55.31
35.22 | 426.2 | 2150 | 3472 | 1.682 | 55.52
35.63 | 426.1 | 2172 | 3488 | 1.681 | 55.73
36.03 | 426.1 | 2194 | 3504 | 1.68 | 55.93
36.44 | 426.1 | 2216 | 3520 | 1.679 | 56.14
36.85 | 426 | 2239 | 3536 | 1.679 | 56.34
37.25 | 425.9 | 2261 | 3552 | 1.678 | 56.54
37.66 | 425.9 | 2284 | 3568 | 1.677 | 56.75
38.06 | 425.8 | 2307 | 3584 | 1.676 | 56.95
38.47 | 425.8 | 2330 | 3600 | 1.675 | 57.15
38.87 | 425.7 | 2353 | 3616 | 1.674 | 57.35
39.28 | 425.6 | 2377 | 3633 | 1.674 | 57.55
39.69 | 425.5 | 2400 | 3649 | 1.673 | 57.75
40.09 | 425.5 | 2424 | 3665 | 1.672 | 57.94
40.5 | 425.4 | 2448 | 3681 | 1.671 | 58.14
40.9 | 425.3 | 2472 | 3697 | 1.67 | 58.34
41.31 | 425.2 | 2496 | 3713 | 1.669 | 58.53
41.72 | 425.1 | 2521 | 3729 | 1.668 | 58.73
42.12 | 425 | 2546 | 3745 | 1.667 | 58.92
42.53 | 424.9 | 2570 | 3761 | 1.667 | 59.12
42.93 | 424.8 | 2596 | 3777 | 1.666 | 59.31
43.34 | 424.6 | 2621 | 3793 | 1.665 | 59.5
43.74 | 424.5 | 2646 | 3809 | 1.664 | 59.69
44.15 | 424.4 | 2672 | 3825 | 1.663 | 59.89
44.56 | 424.3 | 2698 | 3841 | 1.662 | 60.08
44.96 | 424.1 | 2724 | 3857 | 1.661 | 60.27
45.37 | 424 | 2750 | 3873 | 1.66 | 60.46
45.77 | 423.8 | 2776 | 3889 | 1.659 | 60.64
46.18 | 423.7 | 2803 | 3905 | 1.658 | 60.83
46.59 | 423.5 | 2830 | 3922 | 1.657 | 61.02
46.99 | 423.4 | 2857 | 3938 | 1.656 | 61.21
47.4 | 423.2 | 2884 | 3954 | 1.655 | 61.39
47.8 | 423 | 2911 | 3970 | 1.654 | 61.58
48.21 | 422.8 | 2939 | 3986 | 1.653 | 61.76
48.61 | 422.7 | 2967 | 4002 | 1.652 | 61.95
49.02 | 422.5 | 2995 | 4018 | 1.651 | 62.13
49.43 | 422.3 | 3023 | 4034 | 1.65 | 62.31
49.83 | 422 | 3051 | 4050 | 1.649 | 62.49
50.24 | 421.8 | 3080 | 4066 | 1.648 | 62.68
50.64 | 421.6 | 3109 | 4082 | 1.647 | 62.86
51.05 | 421.4 | 3138 | 4098 | 1.646 | 63.04
51.45 | 421.1 | 3167 | 4114 | 1.644 | 63.22
51.86 | 420.9 | 3196 | 4130 | 1.643 | 63.4
52.27 | 420.6 | 3226 | 4146 | 1.642 | 63.57
52.67 | 420.4 | 3256 | 4162 | 1.641 | 63.75
53.08 | 420.1 | 3286 | 4178 | 1.64 | 63.93
53.48 | 419.8 | 3316 | 4194 | 1.639 | 64.11
53.89 | 419.5 | 3347 | 4211 | 1.637 | 64.28
54.3 | 419.2 | 3378 | 4227 | 1.636 | 64.46
54.7 | 418.9 | 3409 | 4243 | 1.635 | 64.63
55.11 | 418.6 | 3440 | 4259 | 1.634 | 64.81
55.51 | 418.3 | 3471 | 4275 | 1.633 | 64.98
55.92 | 417.9 | 3503 | 4291 | 1.631 | 65.16
56.32 | 417.6 | 3535 | 4307 | 1.63 | 65.33
56.73 | 417.2 | 3567 | 4323 | 1.629 | 65.5
57.14 | 416.8 | 3599 | 4339 | 1.627 | 65.67
57.54 | 416.4 | 3632 | 4355 | 1.626 | 65.84
57.95 | 416 | 3665 | 4371 | 1.625 | 66.02
58.35 | 415.6 | 3698 | 4387 | 1.623 | 66.19
58.76 | 415.2 | 3731 | 4403 | 1.622 | 66.36
59.17 | 414.7 | 3765 | 4419 | 1.62 | 66.52
59.57 | 414.2 | 3799 | 4435 | 1.619 | 66.69
59.98 | 413.7 | 3833 | 4451 | 1.617 | 66.86
60.38 | 413.2 | 3867 | 4467 | 1.616 | 67.03
60.79 | 412.7 | 3902 | 4484 | 1.614 | 67.19
61.19 | 412.2 | 3937 | 4500 | 1.612 | 67.36
61.6 | 411.6 | 3972 | 4516 | 1.611 | 67.53
62.01 | 411 | 4007 | 4532 | 1.609 | 67.69
62.41 | 410.4 | 4043 | 4548 | 1.607 | 67.86
62.82 | 409.7 | 4079 | 4564 | 1.605 | 68.02
63.22 | 409 | 4115 | 4580 | 1.603 | 68.18
63.63 | 408.3 | 4151 | 4596 | 1.602 | 68.35
64.04 | 407.6 | 4188 | 4612 | 1.6 | 68.51
64.44 | 406.8 | 4225 | 4628 | 1.597 | 68.67
64.85 | 406 | 4262 | 4644 | 1.595 | 68.83
65.25 | 405.1 | 4300 | 4660 | 1.593 | 68.99
65.66 | 404.2 | 4338 | 4676 | 1.591 | 69.15
66.06 | 403.2 | 4376 | 4692 | 1.588 | 69.31
66.47 | 402.2 | 4414 | 4708 | 1.586 | 69.47
66.88 | 401.1 | 4453 | 4724 | 1.583 | 69.63
67.28 | 399.9 | 4492 | 4740 | 1.58 | 69.79
67.69 | 398.7 | 4531 | 4756 | 1.577 | 69.95
68.09 | 397.3 | 4571 | 4773 | 1.574 | 70.11
68.5 | 395.8 | 4611 | 4789 | 1.571 | 70.26
68.91 | 394.1 | 4651 | 4805 | 1.567 | 70.42
69.31 | 392.2 | 4692 | 4821 | 1.563 | 70.57
69.72 | 390 | 4733 | 4837 | 1.558 | 70.73
70.12 | 387.4 | 4774 | 4853 | 1.552 | 70.88
70.53 | 384.1 | 4816 | 4869 | 1.545 | 71.04
70.93 | 379.4 | 4858 | 4885 | 1.535 | 71.19
71.34 | 365.1 | 4901 | 4901 | 1.506 | 71.34

## x=0(R407C)
Tsat | h | p | Psat | s | T
[C] | [kJ/kg] | [kPa] | [kPa] | [kJ/kg-K] | [C]
-50 | 132.3 | 73.83 | 100 | 0.7633 | -43.9
-49.54 | 132.9 | 75.57 | 115.2 | 0.7803 | -40.93
-49.09 | 133.4 | 77.34 | 130.3 | 0.7955 | -38.25
-48.63 | 134 | 79.15 | 145.5 | 0.8093 | -35.81
-48.18 | 134.6 | 80.99 | 160.6 | 0.8218 | -33.56
-47.72 | 135.2 | 82.86 | 175.8 | 0.8334 | -31.47
-47.27 | 135.8 | 84.77 | 190.9 | 0.8442 | -29.52
-46.81 | 136.4 | 86.72 | 206.1 | 0.8542 | -27.68
-46.36 | 137 | 88.7 | 221.3 | 0.8637 | -25.95
-45.9 | 137.6 | 90.71 | 236.4 | 0.8726 | -24.31
-45.44 | 138.2 | 92.76 | 251.6 | 0.8811 | -22.74
-44.99 | 138.8 | 94.85 | 266.7 | 0.8891 | -21.25
-44.53 | 139.4 | 96.98 | 281.9 | 0.8968 | -19.82
-44.08 | 140.1 | 99.14 | 297 | 0.9041 | -18.45
-43.62 | 140.7 | 101.3 | 312.2 | 0.9111 | -17.13
-43.17 | 141.3 | 103.6 | 327.4 | 0.9178 | -15.86
-42.71 | 141.9 | 105.9 | 342.5 | 0.9243 | -14.63
-42.26 | 142.5 | 108.2 | 357.7 | 0.9306 | -13.45
-41.8 | 143.1 | 110.5 | 372.8 | 0.9366 | -12.3
-41.35 | 143.7 | 112.9 | 388 | 0.9424 | -11.19
-40.89 | 144.3 | 115.4 | 403.1 | 0.9481 | -10.11
-40.43 | 144.9 | 117.8 | 418.3 | 0.9535 | -9.06
-39.98 | 145.5 | 120.4 | 433.5 | 0.9589 | -8.039
-39.52 | 146.1 | 122.9 | 448.6 | 0.964 | -7.045
-39.07 | 146.7 | 125.5 | 463.8 | 0.969 | -6.076
-38.61 | 147.3 | 128.2 | 478.9 | 0.9739 | -5.131
-38.16 | 147.9 | 130.9 | 494.1 | 0.9787 | -4.209
-37.7 | 148.5 | 133.6 | 509.2 | 0.9833 | -3.307
-37.25 | 149.1 | 136.4 | 524.4 | 0.9879 | -2.426
-36.79 | 149.7 | 139.2 | 539.6 | 0.9923 | -1.564
-36.33 | 150.3 | 142.1 | 554.7 | 0.9966 | -0.7197
-35.88 | 150.9 | 145 | 569.9 | 1.001 | 0.1072
-35.42 | 151.5 | 148 | 585 | 1.005 | 0.9178
-34.97 | 152.2 | 151 | 600.2 | 1.009 | 1.713
-34.51 | 152.8 | 154.1 | 615.3 | 1.013 | 2.492
-34.06 | 153.4 | 157.2 | 630.5 | 1.017 | 3.258
-33.6 | 154 | 160.4 | 645.7 | 1.021 | 4.01
-33.15 | 154.6 | 163.6 | 660.8 | 1.025 | 4.748
-32.69 | 155.2 | 166.8 | 676 | 1.028 | 5.474
-32.23 | 155.8 | 170.1 | 691.1 | 1.032 | 6.188
-31.78 | 156.4 | 173.5 | 706.3 | 1.035 | 6.891
-31.32 | 157 | 176.9 | 721.4 | 1.039 | 7.582
-30.87 | 157.7 | 180.4 | 736.6 | 1.042 | 8.262
-30.41 | 158.3 | 183.9 | 751.8 | 1.046 | 8.932
-29.96 | 158.9 | 187.5 | 766.9 | 1.049 | 9.592
-29.5 | 159.5 | 191.1 | 782.1 | 1.052 | 10.24
-29.05 | 160.1 | 194.8 | 797.2 | 1.056 | 10.88
-28.59 | 160.7 | 198.5 | 812.4 | 1.059 | 11.51
-28.14 | 161.3 | 202.3 | 827.5 | 1.062 | 12.14
-27.68 | 161.9 | 206.1 | 842.7 | 1.065 | 12.75
-27.22 | 162.6 | 210 | 857.9 | 1.068 | 13.36
-26.77 | 163.2 | 214 | 873 | 1.071 | 13.96
-26.31 | 163.8 | 218 | 888.2 | 1.074 | 14.55
-25.86 | 164.4 | 222.1 | 903.3 | 1.077 | 15.13
-25.4 | 165 | 226.2 | 918.5 | 1.08 | 15.71
-24.95 | 165.6 | 230.4 | 933.6 | 1.083 | 16.27
-24.49 | 166.3 | 234.7 | 948.8 | 1.086 | 16.84
-24.04 | 166.9 | 239 | 964 | 1.088 | 17.39
-23.58 | 167.5 | 243.4 | 979.1 | 1.091 | 17.94
-23.12 | 168.1 | 247.8 | 994.3 | 1.094 | 18.48
-22.67 | 168.7 | 252.3 | 1009 | 1.097 | 19.02
-22.21 | 169.3 | 256.9 | 1025 | 1.099 | 19.55
-21.76 | 170 | 261.5 | 1040 | 1.102 | 20.08
-21.3 | 170.6 | 266.2 | 1055 | 1.104 | 20.59
-20.85 | 171.2 | 270.9 | 1070 | 1.107 | 21.11
-20.39 | 171.8 | 275.7 | 1085 | 1.11 | 21.62
-19.94 | 172.4 | 280.6 | 1100 | 1.112 | 22.12
-19.48 | 173.1 | 285.6 | 1116 | 1.115 | 22.62
-19.02 | 173.7 | 290.6 | 1131 | 1.117 | 23.11
-18.57 | 174.3 | 295.7 | 1146 | 1.119 | 23.6
-18.11 | 174.9 | 300.8 | 1161 | 1.122 | 24.08
-17.66 | 175.6 | 306.1 | 1176 | 1.124 | 24.56
-17.2 | 176.2 | 311.3 | 1191 | 1.127 | 25.03
-16.75 | 176.8 | 316.7 | 1206 | 1.129 | 25.5
-16.29 | 177.4 | 322.1 | 1222 | 1.131 | 25.97
-15.84 | 178 | 327.6 | 1237 | 1.134 | 26.43
-15.38 | 178.7 | 333.2 | 1252 | 1.136 | 26.89
-14.93 | 179.3 | 338.9 | 1267 | 1.138 | 27.34
-14.47 | 179.9 | 344.6 | 1282 | 1.14 | 27.79
-14.01 | 180.6 | 350.4 | 1297 | 1.143 | 28.23
-13.56 | 181.2 | 356.2 | 1313 | 1.145 | 28.67
-13.1 | 181.8 | 362.2 | 1328 | 1.147 | 29.11
-12.65 | 182.4 | 368.2 | 1343 | 1.149 | 29.54
-12.19 | 183.1 | 374.3 | 1358 | 1.151 | 29.97
-11.74 | 183.7 | 380.5 | 1373 | 1.154 | 30.4
-11.28 | 184.3 | 386.7 | 1388 | 1.156 | 30.82
-10.83 | 185 | 393 | 1404 | 1.158 | 31.24
-10.37 | 185.6 | 399.4 | 1419 | 1.16 | 31.66
-9.914 | 186.2 | 405.9 | 1434 | 1.162 | 32.07
-9.459 | 186.8 | 412.5 | 1449 | 1.164 | 32.48
-9.003 | 187.5 | 419.1 | 1464 | 1.166 | 32.89
-8.548 | 188.1 | 425.9 | 1479 | 1.168 | 33.29
-8.092 | 188.7 | 432.7 | 1494 | 1.17 | 33.69
-7.637 | 189.4 | 439.5 | 1510 | 1.172 | 34.09
-7.181 | 190 | 446.5 | 1525 | 1.174 | 34.48
-6.726 | 190.6 | 453.6 | 1540 | 1.176 | 34.87
-6.27 | 191.3 | 460.7 | 1555 | 1.178 | 35.26
-5.815 | 191.9 | 467.9 | 1570 | 1.18 | 35.65
-5.359 | 192.6 | 475.2 | 1585 | 1.182 | 36.03
-4.904 | 193.2 | 482.6 | 1601 | 1.184 | 36.41
-4.448 | 193.8 | 490.1 | 1616 | 1.186 | 36.79
-3.993 | 194.5 | 497.7 | 1631 | 1.188 | 37.16
-3.537 | 195.1 | 505.3 | 1646 | 1.189 | 37.54
-3.082 | 195.7 | 513.1 | 1661 | 1.191 | 37.91
-2.626 | 196.4 | 520.9 | 1676 | 1.193 | 38.27
-2.171 | 197 | 528.9 | 1692 | 1.195 | 38.64
-1.715 | 197.7 | 536.9 | 1707 | 1.197 | 39
-1.26 | 198.3 | 545 | 1722 | 1.199 | 39.36
-0.804 | 199 | 553.2 | 1737 | 1.201 | 39.72
-0.3485 | 199.6 | 561.5 | 1752 | 1.202 | 40.08
0.107 | 200.2 | 569.9 | 1767 | 1.204 | 40.43
0.5625 | 200.9 | 578.4 | 1782 | 1.206 | 40.78
1.018 | 201.5 | 586.9 | 1798 | 1.208 | 41.13
1.474 | 202.2 | 595.6 | 1813 | 1.209 | 41.48
1.929 | 202.8 | 604.4 | 1828 | 1.211 | 41.82
2.385 | 203.5 | 613.2 | 1843 | 1.213 | 42.16
2.84 | 204.1 | 622.2 | 1858 | 1.215 | 42.5
3.296 | 204.8 | 631.3 | 1873 | 1.216 | 42.84
3.751 | 205.4 | 640.4 | 1889 | 1.218 | 43.18
4.207 | 206.1 | 649.7 | 1904 | 1.22 | 43.51
4.662 | 206.7 | 659 | 1919 | 1.221 | 43.85
5.118 | 207.4 | 668.5 | 1934 | 1.223 | 44.18
5.573 | 208 | 678.1 | 1949 | 1.225 | 44.51
6.029 | 208.7 | 687.7 | 1964 | 1.227 | 44.83
6.484 | 209.3 | 697.5 | 1979 | 1.228 | 45.16
6.94 | 210 | 707.4 | 1995 | 1.23 | 45.48
7.395 | 210.6 | 717.3 | 2010 | 1.232 | 45.8
7.851 | 211.3 | 727.4 | 2025 | 1.233 | 46.12
8.306 | 212 | 737.6 | 2040 | 1.235 | 46.44
8.762 | 212.6 | 747.9 | 2055 | 1.236 | 46.75
9.217 | 213.3 | 758.3 | 2070 | 1.238 | 47.07
9.673 | 213.9 | 768.8 | 2086 | 1.24 | 47.38
10.13 | 214.6 | 779.4 | 2101 | 1.241 | 47.69
10.58 | 215.3 | 790.1 | 2116 | 1.243 | 48
11.04 | 215.9 | 801 | 2131 | 1.244 | 48.31
11.49 | 216.6 | 811.9 | 2146 | 1.246 | 48.61
11.95 | 217.2 | 823 | 2161 | 1.248 | 48.92
12.41 | 217.9 | 834.2 | 2177 | 1.249 | 49.22
12.86 | 218.6 | 845.4 | 2192 | 1.251 | 49.52
13.32 | 219.2 | 856.8 | 2207 | 1.252 | 49.82
13.77 | 219.9 | 868.3 | 2222 | 1.254 | 50.12
14.23 | 220.6 | 880 | 2237 | 1.255 | 50.42
14.68 | 221.2 | 891.7 | 2252 | 1.257 | 50.71
15.14 | 221.9 | 903.6 | 2267 | 1.258 | 51.01
15.59 | 222.6 | 915.5 | 2283 | 1.26 | 51.3
16.05 | 223.3 | 927.6 | 2298 | 1.262 | 51.59
16.51 | 223.9 | 939.8 | 2313 | 1.263 | 51.88
16.96 | 224.6 | 952.2 | 2328 | 1.265 | 52.17
17.42 | 225.3 | 964.6 | 2343 | 1.266 | 52.45
17.87 | 225.9 | 977.2 | 2358 | 1.268 | 52.74
18.33 | 226.6 | 989.9 | 2374 | 1.269 | 53.02
18.78 | 227.3 | 1003 | 2389 | 1.271 | 53.3
19.24 | 228 | 1016 | 2404 | 1.272 | 53.59
19.69 | 228.7 | 1029 | 2419 | 1.274 | 53.87
20.15 | 229.3 | 1042 | 2434 | 1.275 | 54.14
20.61 | 230 | 1055 | 2449 | 1.276 | 54.42
21.06 | 230.7 | 1069 | 2465 | 1.278 | 54.7
21.52 | 231.4 | 1082 | 2480 | 1.279 | 54.97
21.97 | 232.1 | 1096 | 2495 | 1.281 | 55.25
22.43 | 232.8 | 1110 | 2510 | 1.282 | 55.52
22.88 | 233.4 | 1124 | 2525 | 1.284 | 55.79
23.34 | 234.1 | 1138 | 2540 | 1.285 | 56.06
23.79 | 234.8 | 1152 | 2555 | 1.287 | 56.33
24.25 | 235.5 | 1166 | 2571 | 1.288 | 56.6
24.71 | 236.2 | 1181 | 2586 | 1.289 | 56.86
25.16 | 236.9 | 1195 | 2601 | 1.291 | 57.13
25.62 | 237.6 | 1210 | 2616 | 1.292 | 57.39
26.07 | 238.3 | 1225 | 2631 | 1.294 | 57.65
26.53 | 239 | 1240 | 2646 | 1.295 | 57.92
26.98 | 239.7 | 1255 | 2662 | 1.297 | 58.18
27.44 | 240.4 | 1270 | 2677 | 1.298 | 58.44
27.89 | 241.1 | 1286 | 2692 | 1.299 | 58.69
28.35 | 241.8 | 1301 | 2707 | 1.301 | 58.95
28.8 | 242.5 | 1317 | 2722 | 1.302 | 59.21
29.26 | 243.2 | 1333 | 2737 | 1.304 | 59.46
29.72 | 243.9 | 1349 | 2753 | 1.305 | 59.72
30.17 | 244.6 | 1365 | 2768 | 1.306 | 59.97
30.63 | 245.3 | 1381 | 2783 | 1.308 | 60.22
31.08 | 246 | 1398 | 2798 | 1.309 | 60.47
31.54 | 246.7 | 1414 | 2813 | 1.311 | 60.72
31.99 | 247.4 | 1431 | 2828 | 1.312 | 60.97
32.45 | 248.2 | 1448 | 2843 | 1.313 | 61.22
32.9 | 248.9 | 1465 | 2859 | 1.315 | 61.47
33.36 | 249.6 | 1482 | 2874 | 1.316 | 61.71
33.82 | 250.3 | 1499 | 2889 | 1.317 | 61.96
34.27 | 251 | 1517 | 2904 | 1.319 | 62.2
34.73 | 251.7 | 1534 | 2919 | 1.32 | 62.45
35.18 | 252.5 | 1552 | 2934 | 1.321 | 62.69
35.64 | 253.2 | 1570 | 2950 | 1.323 | 62.93
36.09 | 253.9 | 1588 | 2965 | 1.324 | 63.17
36.55 | 254.6 | 1606 | 2980 | 1.325 | 63.41
37 | 255.4 | 1624 | 2995 | 1.327 | 63.65
37.46 | 256.1 | 1643 | 3010 | 1.328 | 63.89
37.92 | 256.8 | 1662 | 3025 | 1.33 | 64.12
38.37 | 257.6 | 1680 | 3040 | 1.331 | 64.36
38.83 | 258.3 | 1699 | 3056 | 1.332 | 64.6
39.28 | 259 | 1718 | 3071 | 1.334 | 64.83
39.74 | 259.8 | 1738 | 3086 | 1.335 | 65.06
40.19 | 260.5 | 1757 | 3101 | 1.336 | 65.3
40.65 | 261.3 | 1777 | 3116 | 1.338 | 65.53
41.1 | 262 | 1796 | 3131 | 1.339 | 65.76
41.56 | 262.8 | 1816 | 3147 | 1.34 | 65.99
42.01 | 263.5 | 1836 | 3162 | 1.342 | 66.22
42.47 | 264.3 | 1857 | 3177 | 1.343 | 66.45
42.93 | 265 | 1877 | 3192 | 1.344 | 66.67
43.38 | 265.8 | 1898 | 3207 | 1.346 | 66.9
43.84 | 266.5 | 1918 | 3222 | 1.347 | 67.13
44.29 | 267.3 | 1939 | 3238 | 1.348 | 67.35
44.75 | 268 | 1960 | 3253 | 1.35 | 67.58
45.2 | 268.8 | 1982 | 3268 | 1.351 | 67.8
45.66 | 269.6 | 2003 | 3283 | 1.352 | 68.02
46.11 | 270.3 | 2025 | 3298 | 1.353 | 68.25
46.57 | 271.1 | 2046 | 3313 | 1.355 | 68.47
47.03 | 271.9 | 2068 | 3328 | 1.356 | 68.69
47.48 | 272.6 | 2090 | 3344 | 1.357 | 68.91
47.94 | 273.4 | 2113 | 3359 | 1.359 | 69.13
48.39 | 274.2 | 2135 | 3374 | 1.36 | 69.35
48.85 | 275 | 2158 | 3389 | 1.361 | 69.56
49.3 | 275.8 | 2181 | 3404 | 1.363 | 69.78
49.76 | 276.6 | 2204 | 3419 | 1.364 | 70
50.21 | 277.3 | 2227 | 3435 | 1.365 | 70.21
50.67 | 278.1 | 2250 | 3450 | 1.367 | 70.43
51.13 | 278.9 | 2274 | 3465 | 1.368 | 70.64
51.58 | 279.7 | 2297 | 3480 | 1.369 | 70.85
52.04 | 280.5 | 2321 | 3495 | 1.371 | 71.07
52.49 | 281.3 | 2345 | 3510 | 1.372 | 71.28
52.95 | 282.1 | 2370 | 3526 | 1.373 | 71.49
53.4 | 282.9 | 2394 | 3541 | 1.375 | 71.7
53.86 | 283.8 | 2419 | 3556 | 1.376 | 71.91
54.31 | 284.6 | 2443 | 3571 | 1.377 | 72.12
54.77 | 285.4 | 2468 | 3586 | 1.379 | 72.33
55.22 | 286.2 | 2494 | 3601 | 1.38 | 72.54
55.68 | 287 | 2519 | 3616 | 1.381 | 72.75
56.14 | 287.9 | 2545 | 3632 | 1.383 | 72.95
56.59 | 288.7 | 2570 | 3647 | 1.384 | 73.16
57.05 | 289.5 | 2596 | 3662 | 1.385 | 73.37
57.5 | 290.4 | 2623 | 3677 | 1.387 | 73.57
57.96 | 291.2 | 2649 | 3692 | 1.388 | 73.78
58.41 | 292.1 | 2675 | 3707 | 1.389 | 73.98
58.87 | 292.9 | 2702 | 3723 | 1.391 | 74.18
59.32 | 293.8 | 2729 | 3738 | 1.392 | 74.39
59.78 | 294.6 | 2756 | 3753 | 1.393 | 74.59
60.24 | 295.5 | 2784 | 3768 | 1.395 | 74.79
60.69 | 296.3 | 2811 | 3783 | 1.396 | 74.99
61.15 | 297.2 | 2839 | 3798 | 1.397 | 75.19
61.6 | 298.1 | 2867 | 3814 | 1.399 | 75.39
62.06 | 299 | 2895 | 3829 | 1.4 | 75.59
62.51 | 299.8 | 2923 | 3844 | 1.402 | 75.79
62.97 | 300.7 | 2952 | 3859 | 1.403 | 75.99
63.42 | 301.6 | 2981 | 3874 | 1.404 | 76.18
63.88 | 302.5 | 3010 | 3889 | 1.406 | 76.38
64.34 | 303.4 | 3039 | 3904 | 1.407 | 76.58
64.79 | 304.3 | 3068 | 3920 | 1.409 | 76.77
65.25 | 305.3 | 3098 | 3935 | 1.41 | 76.97
65.7 | 306.2 | 3128 | 3950 | 1.411 | 77.16
66.16 | 307.1 | 3158 | 3965 | 1.413 | 77.36
66.61 | 308 | 3188 | 3980 | 1.414 | 77.55
67.07 | 309 | 3218 | 3995 | 1.416 | 77.75
67.52 | 309.9 | 3249 | 4011 | 1.417 | 77.94
67.98 | 310.9 | 3280 | 4026 | 1.419 | 78.13
68.43 | 311.8 | 3311 | 4041 | 1.42 | 78.33
68.89 | 312.8 | 3342 | 4056 | 1.421 | 78.52
69.35 | 313.8 | 3374 | 4071 | 1.423 | 78.71
69.8 | 314.8 | 3406 | 4086 | 1.424 | 78.9
70.26 | 315.8 | 3438 | 4101 | 1.426 | 79.09
70.71 | 316.8 | 3470 | 4117 | 1.427 | 79.28
71.17 | 317.8 | 3502 | 4132 | 1.429 | 79.47
71.62 | 318.8 | 3535 | 4147 | 1.431 | 79.66
72.08 | 319.8 | 3568 | 4162 | 1.432 | 79.85
72.53 | 320.9 | 3601 | 4177 | 1.434 | 80.04
72.99 | 321.9 | 3634 | 4192 | 1.435 | 80.22
73.45 | 323 | 3668 | 4208 | 1.437 | 80.41
73.9 | 324.1 | 3702 | 4223 | 1.438 | 80.6
74.36 | 325.2 | 3736 | 4238 | 1.44 | 80.79
74.81 | 326.3 | 3770 | 4253 | 1.442 | 80.97
75.27 | 327.4 | 3804 | 4268 | 1.443 | 81.16
75.72 | 328.5 | 3839 | 4283 | 1.445 | 81.35
76.18 | 329.7 | 3874 | 4299 | 1.447 | 81.53
76.63 | 330.9 | 3909 | 4314 | 1.449 | 81.72
77.09 | 332 | 3944 | 4329 | 1.45 | 81.91
77.55 | 333.3 | 3980 | 4344 | 1.452 | 82.09
78 | 334.5 | 4015 | 4359 | 1.454 | 82.28
78.46 | 335.8 | 4051 | 4374 | 1.456 | 82.46
78.91 | 337.1 | 4087 | 4389 | 1.458 | 82.65
79.37 | 338.4 | 4124 | 4405 | 1.46 | 82.84
79.82 | 339.7 | 4160 | 4420 | 1.462 | 83.02
80.28 | 341.1 | 4197 | 4435 | 1.464 | 83.21
80.73 | 342.6 | 4234 | 4450 | 1.466 | 83.39
81.19 | 344.1 | 4270 | 4465 | 1.468 | 83.58
81.64 | 345.6 | 4308 | 4480 | 1.471 | 83.77
82.1 | 347.2 | 4345 | 4496 | 1.473 | 83.96
82.56 | 348.9 | 4382 | 4511 | 1.476 | 84.15
83.01 | 350.7 | 4419 | 4526 | 1.478 | 84.34
83.47 | 352.6 | 4456 | 4541 | 1.481 | 84.53
83.92 | 354.7 | 4493 | 4556 | 1.484 | 84.73
84.38 | 357 | 4529 | 4571 | 1.488 | 84.92
84.83 | 359.7 | 4565 | 4587 | 1.492 | 85.13
85.29 | 362.8 | 4598 | 4602 | 1.496 | 85.33
85.74 | 367.2 | 4629 | 4617 | 1.501 | 85.56
86.19 | 379.6 | 4636 | 4631 | 1.508 | 85.78

## x=1(R407C)
Tsat | h | p | Psat | s | T
[C] | [kJ/kg] | [kPa] | [kPa] | [kJ/kg-K] | [C]
-50 | 381.7 | 50.17 | 100 | 1.834 | -36.88
-49.54 | 382 | 51.47 | 115.2 | 1.829 | -33.96
-49.09 | 382.3 | 52.79 | 130.3 | 1.823 | -31.33
-48.63 | 382.6 | 54.15 | 145.5 | 1.819 | -28.93
-48.18 | 382.8 | 55.53 | 160.6 | 1.815 | -26.73
-47.72 | 383.1 | 56.94 | 175.8 | 1.811 | -24.68
-47.27 | 383.4 | 58.38 | 190.9 | 1.808 | -22.76
-46.81 | 383.6 | 59.85 | 206.1 | 1.805 | -20.96
-46.36 | 383.9 | 61.35 | 221.3 | 1.803 | -19.26
-45.9 | 384.2 | 62.88 | 236.4 | 1.8 | -17.64
-45.44 | 384.4 | 64.44 | 251.6 | 1.798 | -16.11
-44.99 | 384.7 | 66.03 | 266.7 | 1.796 | -14.65
-44.53 | 385 | 67.65 | 281.9 | 1.794 | -13.24
-44.08 | 385.3 | 69.3 | 297 | 1.792 | -11.9
-43.62 | 385.5 | 70.99 | 312.2 | 1.79 | -10.61
-43.17 | 385.8 | 72.7 | 327.4 | 1.788 | -9.364
-42.71 | 386.1 | 74.46 | 342.5 | 1.787 | -8.163
-42.26 | 386.3 | 76.24 | 357.7 | 1.785 | -7.003
-41.8 | 386.6 | 78.06 | 372.8 | 1.784 | -5.88
-41.35 | 386.9 | 79.91 | 388 | 1.782 | -4.791
-40.89 | 387.1 | 81.8 | 403.1 | 1.781 | -3.734
-40.43 | 387.4 | 83.72 | 418.3 | 1.78 | -2.708
-39.98 | 387.7 | 85.68 | 433.5 | 1.778 | -1.709
-39.52 | 387.9 | 87.68 | 448.6 | 1.777 | -0.7374
-39.07 | 388.2 | 89.71 | 463.8 | 1.776 | 0.2098
-38.61 | 388.5 | 91.78 | 478.9 | 1.775 | 1.134
-38.16 | 388.7 | 93.88 | 494.1 | 1.774 | 2.035
-37.7 | 389 | 96.03 | 509.2 | 1.773 | 2.916
-37.25 | 389.3 | 98.21 | 524.4 | 1.772 | 3.777
-36.79 | 389.5 | 100.4 | 539.6 | 1.771 | 4.619
-36.33 | 389.8 | 102.7 | 554.7 | 1.77 | 5.444
-35.88 | 390 | 105 | 569.9 | 1.769 | 6.251
-35.42 | 390.3 | 107.3 | 585 | 1.768 | 7.042
-34.97 | 390.6 | 109.7 | 600.2 | 1.767 | 7.818
-34.51 | 390.8 | 112.2 | 615.3 | 1.766 | 8.579
-34.06 | 391.1 | 114.6 | 630.5 | 1.765 | 9.326
-33.6 | 391.4 | 117.1 | 645.7 | 1.764 | 10.06
-33.15 | 391.6 | 119.7 | 660.8 | 1.764 | 10.78
-32.69 | 391.9 | 122.3 | 676 | 1.763 | 11.49
-32.23 | 392.1 | 124.9 | 691.1 | 1.762 | 12.18
-31.78 | 392.4 | 127.6 | 706.3 | 1.761 | 12.87
-31.32 | 392.7 | 130.4 | 721.4 | 1.761 | 13.54
-30.87 | 392.9 | 133.1 | 736.6 | 1.76 | 14.2
-30.41 | 393.2 | 136 | 751.8 | 1.759 | 14.86
-29.96 | 393.5 | 138.8 | 766.9 | 1.758 | 15.5
-29.5 | 393.7 | 141.8 | 782.1 | 1.758 | 16.13
-29.05 | 394 | 144.7 | 797.2 | 1.757 | 16.75
-28.59 | 394.2 | 147.8 | 812.4 | 1.756 | 17.37
-28.14 | 394.5 | 150.8 | 827.5 | 1.756 | 17.98
-27.68 | 394.7 | 153.9 | 842.7 | 1.755 | 18.57
-27.22 | 395 | 157.1 | 857.9 | 1.754 | 19.16
-26.77 | 395.3 | 160.3 | 873 | 1.754 | 19.74
-26.31 | 395.5 | 163.6 | 888.2 | 1.753 | 20.32
-25.86 | 395.8 | 166.9 | 903.3 | 1.753 | 20.89
-25.4 | 396 | 170.3 | 918.5 | 1.752 | 21.44
-24.95 | 396.3 | 173.7 | 933.6 | 1.751 | 22
-24.49 | 396.5 | 177.2 | 948.8 | 1.751 | 22.54
-24.04 | 396.8 | 180.7 | 964 | 1.75 | 23.08
-23.58 | 397 | 184.3 | 979.1 | 1.75 | 23.62
-23.12 | 397.3 | 188 | 994.3 | 1.749 | 24.14
-22.67 | 397.5 | 191.7 | 1009 | 1.749 | 24.66
-22.21 | 397.8 | 195.4 | 1025 | 1.748 | 25.18
-21.76 | 398.1 | 199.3 | 1040 | 1.747 | 25.69
-21.3 | 398.3 | 203.1 | 1055 | 1.747 | 26.19
-20.85 | 398.6 | 207.1 | 1070 | 1.746 | 26.69
-20.39 | 398.8 | 211 | 1085 | 1.746 | 27.18
-19.94 | 399.1 | 215.1 | 1100 | 1.745 | 27.67
-19.48 | 399.3 | 219.2 | 1116 | 1.745 | 28.15
-19.02 | 399.6 | 223.4 | 1131 | 1.744 | 28.63
-18.57 | 399.8 | 227.6 | 1146 | 1.744 | 29.1
-18.11 | 400.1 | 231.9 | 1161 | 1.743 | 29.57
-17.66 | 400.3 | 236.3 | 1176 | 1.743 | 30.03
-17.2 | 400.5 | 240.7 | 1191 | 1.742 | 30.49
-16.75 | 400.8 | 245.2 | 1206 | 1.742 | 30.94
-16.29 | 401 | 249.7 | 1222 | 1.741 | 31.39
-15.84 | 401.3 | 254.3 | 1237 | 1.741 | 31.84
-15.38 | 401.5 | 259 | 1252 | 1.74 | 32.28
-14.93 | 401.8 | 263.8 | 1267 | 1.74 | 32.72
-14.47 | 402 | 268.6 | 1282 | 1.739 | 33.15
-14.01 | 402.3 | 273.5 | 1297 | 1.739 | 33.58
-13.56 | 402.5 | 278.4 | 1313 | 1.738 | 34.01
-13.1 | 402.7 | 283.5 | 1328 | 1.738 | 34.43
-12.65 | 403 | 288.5 | 1343 | 1.737 | 34.85
-12.19 | 403.2 | 293.7 | 1358 | 1.737 | 35.26
-11.74 | 403.5 | 298.9 | 1373 | 1.736 | 35.68
-11.28 | 403.7 | 304.2 | 1388 | 1.736 | 36.08
-10.83 | 403.9 | 309.6 | 1404 | 1.735 | 36.49
-10.37 | 404.2 | 315.1 | 1419 | 1.735 | 36.89
-9.914 | 404.4 | 320.6 | 1434 | 1.735 | 37.29
-9.459 | 404.7 | 326.2 | 1449 | 1.734 | 37.68
-9.003 | 404.9 | 331.9 | 1464 | 1.734 | 38.07
-8.548 | 405.1 | 337.6 | 1479 | 1.733 | 38.46
-8.092 | 405.4 | 343.4 | 1494 | 1.733 | 38.85
-7.637 | 405.6 | 349.3 | 1510 | 1.732 | 39.23
-7.181 | 405.8 | 355.3 | 1525 | 1.732 | 39.61
-6.726 | 406.1 | 361.4 | 1540 | 1.731 | 39.99
-6.27 | 406.3 | 367.5 | 1555 | 1.731 | 40.36
-5.815 | 406.5 | 373.7 | 1570 | 1.731 | 40.73
-5.359 | 406.8 | 380 | 1585 | 1.73 | 41.1
-4.904 | 407 | 386.4 | 1601 | 1.73 | 41.47
-4.448 | 407.2 | 392.9 | 1616 | 1.729 | 41.83
-3.993 | 407.4 | 399.4 | 1631 | 1.729 | 42.19
-3.537 | 407.7 | 406 | 1646 | 1.728 | 42.55
-3.082 | 407.9 | 412.7 | 1661 | 1.728 | 42.91
-2.626 | 408.1 | 419.5 | 1676 | 1.727 | 43.26
-2.171 | 408.4 | 426.4 | 1692 | 1.727 | 43.61
-1.715 | 408.6 | 433.4 | 1707 | 1.727 | 43.96
-1.26 | 408.8 | 440.4 | 1722 | 1.726 | 44.3
-0.804 | 409 | 447.6 | 1737 | 1.726 | 44.65
-0.3485 | 409.2 | 454.8 | 1752 | 1.725 | 44.99
0.107 | 409.5 | 462.1 | 1767 | 1.725 | 45.33
0.5625 | 409.7 | 469.5 | 1782 | 1.724 | 45.66
1.018 | 409.9 | 477 | 1798 | 1.724 | 46
1.474 | 410.1 | 484.6 | 1813 | 1.724 | 46.33
1.929 | 410.3 | 492.3 | 1828 | 1.723 | 46.66
2.385 | 410.6 | 500.1 | 1843 | 1.723 | 46.99
2.84 | 410.8 | 507.9 | 1858 | 1.722 | 47.32
3.296 | 411 | 515.9 | 1873 | 1.722 | 47.64
3.751 | 411.2 | 523.9 | 1889 | 1.721 | 47.96
4.207 | 411.4 | 532.1 | 1904 | 1.721 | 48.28
4.662 | 411.6 | 540.3 | 1919 | 1.721 | 48.6
5.118 | 411.8 | 548.7 | 1934 | 1.72 | 48.92
5.573 | 412.1 | 557.1 | 1949 | 1.72 | 49.23
6.029 | 412.3 | 565.7 | 1964 | 1.719 | 49.54
6.484 | 412.5 | 574.3 | 1979 | 1.719 | 49.85
6.94 | 412.7 | 583 | 1995 | 1.718 | 50.16
7.395 | 412.9 | 591.9 | 2010 | 1.718 | 50.47
7.851 | 413.1 | 600.8 | 2025 | 1.718 | 50.77
8.306 | 413.3 | 609.9 | 2040 | 1.717 | 51.08
8.762 | 413.5 | 619 | 2055 | 1.717 | 51.38
9.217 | 413.7 | 628.3 | 2070 | 1.716 | 51.68
9.673 | 413.9 | 637.6 | 2086 | 1.716 | 51.98
10.13 | 414.1 | 647.1 | 2101 | 1.715 | 52.27
10.58 | 414.3 | 656.7 | 2116 | 1.715 | 52.57
11.04 | 414.5 | 666.4 | 2131 | 1.714 | 52.86
11.49 | 414.7 | 676.1 | 2146 | 1.714 | 53.15
11.95 | 414.9 | 686 | 2161 | 1.714 | 53.44
12.41 | 415.1 | 696 | 2177 | 1.713 | 53.73
12.86 | 415.3 | 706.2 | 2192 | 1.713 | 54.02
13.32 | 415.5 | 716.4 | 2207 | 1.712 | 54.3
13.77 | 415.7 | 726.7 | 2222 | 1.712 | 54.58
14.23 | 415.9 | 737.2 | 2237 | 1.711 | 54.87
14.68 | 416.1 | 747.7 | 2252 | 1.711 | 55.15
15.14 | 416.3 | 758.4 | 2267 | 1.711 | 55.43
15.59 | 416.5 | 769.2 | 2283 | 1.71 | 55.7
16.05 | 416.6 | 780.1 | 2298 | 1.71 | 55.98
16.51 | 416.8 | 791.2 | 2313 | 1.709 | 56.25
16.96 | 417 | 802.3 | 2328 | 1.709 | 56.53
17.42 | 417.2 | 813.6 | 2343 | 1.708 | 56.8
17.87 | 417.4 | 825 | 2358 | 1.708 | 57.07
18.33 | 417.6 | 836.5 | 2374 | 1.707 | 57.34
18.78 | 417.7 | 848.1 | 2389 | 1.707 | 57.61
19.24 | 417.9 | 859.8 | 2404 | 1.707 | 57.87
19.69 | 418.1 | 871.7 | 2419 | 1.706 | 58.14
20.15 | 418.3 | 883.7 | 2434 | 1.706 | 58.4
20.61 | 418.4 | 895.8 | 2449 | 1.705 | 58.67
21.06 | 418.6 | 908.1 | 2465 | 1.705 | 58.93
21.52 | 418.8 | 920.4 | 2480 | 1.704 | 59.19
21.97 | 419 | 932.9 | 2495 | 1.704 | 59.44
22.43 | 419.1 | 945.6 | 2510 | 1.703 | 59.7
22.88 | 419.3 | 958.3 | 2525 | 1.703 | 59.96
23.34 | 419.5 | 971.2 | 2540 | 1.702 | 60.21
23.79 | 419.6 | 984.2 | 2555 | 1.702 | 60.47
24.25 | 419.8 | 997.4 | 2571 | 1.702 | 60.72
24.71 | 420 | 1011 | 2586 | 1.701 | 60.97
25.16 | 420.1 | 1024 | 2601 | 1.701 | 61.22
25.62 | 420.3 | 1038 | 2616 | 1.7 | 61.47
26.07 | 420.4 | 1051 | 2631 | 1.7 | 61.72
26.53 | 420.6 | 1065 | 2646 | 1.699 | 61.96
26.98 | 420.7 | 1079 | 2662 | 1.699 | 62.21
27.44 | 420.9 | 1093 | 2677 | 1.698 | 62.45
27.89 | 421.1 | 1107 | 2692 | 1.698 | 62.7
28.35 | 421.2 | 1122 | 2707 | 1.697 | 62.94
28.8 | 421.3 | 1136 | 2722 | 1.697 | 63.18
29.26 | 421.5 | 1151 | 2737 | 1.696 | 63.42
29.72 | 421.6 | 1166 | 2753 | 1.696 | 63.66
30.17 | 421.8 | 1181 | 2768 | 1.695 | 63.9
30.63 | 421.9 | 1196 | 2783 | 1.695 | 64.13
31.08 | 422.1 | 1211 | 2798 | 1.694 | 64.37
31.54 | 422.2 | 1227 | 2813 | 1.694 | 64.6
31.99 | 422.3 | 1242 | 2828 | 1.693 | 64.84
32.45 | 422.5 | 1258 | 2843 | 1.693 | 65.07
32.9 | 422.6 | 1274 | 2859 | 1.692 | 65.3
33.36 | 422.7 | 1290 | 2874 | 1.692 | 65.53
33.82 | 422.9 | 1306 | 2889 | 1.691 | 65.76
34.27 | 423 | 1322 | 2904 | 1.691 | 65.99
34.73 | 423.1 | 1338 | 2919 | 1.69 | 66.22
35.18 | 423.3 | 1355 | 2934 | 1.69 | 66.44
35.64 | 423.4 | 1372 | 2950 | 1.689 | 66.67
36.09 | 423.5 | 1389 | 2965 | 1.689 | 66.89
36.55 | 423.6 | 1406 | 2980 | 1.688 | 67.12
37 | 423.7 | 1423 | 2995 | 1.688 | 67.34
37.46 | 423.8 | 1440 | 3010 | 1.687 | 67.56
37.92 | 424 | 1458 | 3025 | 1.687 | 67.78
38.37 | 424.1 | 1476 | 3040 | 1.686 | 68
38.83 | 424.2 | 1494 | 3056 | 1.686 | 68.22
39.28 | 424.3 | 1512 | 3071 | 1.685 | 68.44
39.74 | 424.4 | 1530 | 3086 | 1.685 | 68.66
40.19 | 424.5 | 1548 | 3101 | 1.684 | 68.87
40.65 | 424.6 | 1567 | 3116 | 1.684 | 69.09
41.1 | 424.7 | 1585 | 3131 | 1.683 | 69.3
41.56 | 424.8 | 1604 | 3147 | 1.682 | 69.52
42.01 | 424.9 | 1623 | 3162 | 1.682 | 69.73
42.47 | 424.9 | 1643 | 3177 | 1.681 | 69.94
42.93 | 425 | 1662 | 3192 | 1.681 | 70.15
43.38 | 425.1 | 1682 | 3207 | 1.68 | 70.36
43.84 | 425.2 | 1701 | 3222 | 1.68 | 70.57
44.29 | 425.3 | 1721 | 3238 | 1.679 | 70.78
44.75 | 425.4 | 1741 | 3253 | 1.679 | 70.99
45.2 | 425.4 | 1762 | 3268 | 1.678 | 71.19
45.66 | 425.5 | 1782 | 3283 | 1.677 | 71.4
46.11 | 425.6 | 1803 | 3298 | 1.677 | 71.6
46.57 | 425.6 | 1824 | 3313 | 1.676 | 71.81
47.03 | 425.7 | 1845 | 3328 | 1.676 | 72.01
47.48 | 425.8 | 1866 | 3344 | 1.675 | 72.21
47.94 | 425.8 | 1887 | 3359 | 1.674 | 72.41
48.39 | 425.9 | 1909 | 3374 | 1.674 | 72.61
48.85 | 425.9 | 1931 | 3389 | 1.673 | 72.81
49.3 | 426 | 1953 | 3404 | 1.673 | 73.01
49.76 | 426 | 1975 | 3419 | 1.672 | 73.21
50.21 | 426 | 1997 | 3435 | 1.671 | 73.41
50.67 | 426.1 | 2020 | 3450 | 1.671 | 73.61
51.13 | 426.1 | 2043 | 3465 | 1.67 | 73.8
51.58 | 426.1 | 2066 | 3480 | 1.669 | 74
52.04 | 426.2 | 2089 | 3495 | 1.669 | 74.19
52.49 | 426.2 | 2112 | 3510 | 1.668 | 74.38
52.95 | 426.2 | 2136 | 3526 | 1.667 | 74.58
53.4 | 426.2 | 2159 | 3541 | 1.667 | 74.77
53.86 | 426.2 | 2183 | 3556 | 1.666 | 74.96
54.31 | 426.3 | 2208 | 3571 | 1.665 | 75.15
54.77 | 426.3 | 2232 | 3586 | 1.665 | 75.34
55.22 | 426.3 | 2257 | 3601 | 1.664 | 75.53
55.68 | 426.3 | 2281 | 3616 | 1.663 | 75.72
56.14 | 426.2 | 2306 | 3632 | 1.663 | 75.9
56.59 | 426.2 | 2332 | 3647 | 1.662 | 76.09
57.05 | 426.2 | 2357 | 3662 | 1.661 | 76.28
57.5 | 426.2 | 2383 | 3677 | 1.66 | 76.46
57.96 | 426.2 | 2409 | 3692 | 1.66 | 76.65
58.41 | 426.1 | 2435 | 3707 | 1.659 | 76.83
58.87 | 426.1 | 2461 | 3723 | 1.658 | 77.01
59.32 | 426.1 | 2488 | 3738 | 1.657 | 77.19
59.78 | 426 | 2515 | 3753 | 1.657 | 77.38
60.24 | 426 | 2542 | 3768 | 1.656 | 77.56
60.69 | 425.9 | 2569 | 3783 | 1.655 | 77.74
61.15 | 425.8 | 2596 | 3798 | 1.654 | 77.91
61.6 | 425.8 | 2624 | 3814 | 1.654 | 78.09
62.06 | 425.7 | 2652 | 3829 | 1.653 | 78.27
62.51 | 425.6 | 2680 | 3844 | 1.652 | 78.45
62.97 | 425.5 | 2709 | 3859 | 1.651 | 78.62
63.42 | 425.4 | 2738 | 3874 | 1.65 | 78.8
63.88 | 425.3 | 2767 | 3889 | 1.649 | 78.97
64.34 | 425.2 | 2796 | 3904 | 1.649 | 79.15
64.79 | 425.1 | 2825 | 3920 | 1.648 | 79.32
65.25 | 425 | 2855 | 3935 | 1.647 | 79.49
65.7 | 424.8 | 2885 | 3950 | 1.646 | 79.66
66.16 | 424.7 | 2915 | 3965 | 1.645 | 79.83
66.61 | 424.6 | 2946 | 3980 | 1.644 | 80
67.07 | 424.4 | 2976 | 3995 | 1.643 | 80.17
67.52 | 424.2 | 3008 | 4011 | 1.642 | 80.34
67.98 | 424.1 | 3039 | 4026 | 1.641 | 80.51
68.43 | 423.9 | 3070 | 4041 | 1.64 | 80.68
68.89 | 423.7 | 3102 | 4056 | 1.639 | 80.84
69.35 | 423.5 | 3135 | 4071 | 1.638 | 81.01
69.8 | 423.3 | 3167 | 4086 | 1.637 | 81.17
70.26 | 423.1 | 3200 | 4101 | 1.636 | 81.33
70.71 | 422.8 | 3233 | 4117 | 1.635 | 81.5
71.17 | 422.6 | 3266 | 4132 | 1.634 | 81.66
71.62 | 422.3 | 3300 | 4147 | 1.633 | 81.82
72.08 | 422.1 | 3334 | 4162 | 1.632 | 81.98
72.53 | 421.8 | 3368 | 4177 | 1.631 | 82.14
72.99 | 421.5 | 3403 | 4192 | 1.63 | 82.3
73.45 | 421.2 | 3437 | 4208 | 1.628 | 82.46
73.9 | 420.8 | 3473 | 4223 | 1.627 | 82.61
74.36 | 420.5 | 3508 | 4238 | 1.626 | 82.77
74.81 | 420.1 | 3544 | 4253 | 1.625 | 82.92
75.27 | 419.7 | 3580 | 4268 | 1.623 | 83.08
75.72 | 419.3 | 3617 | 4283 | 1.622 | 83.23
76.18 | 418.9 | 3654 | 4299 | 1.621 | 83.38
76.63 | 418.5 | 3691 | 4314 | 1.619 | 83.53
77.09 | 418 | 3729 | 4329 | 1.618 | 83.68
77.55 | 417.5 | 3767 | 4344 | 1.616 | 83.83
78 | 416.9 | 3806 | 4359 | 1.615 | 83.98
78.46 | 416.4 | 3845 | 4374 | 1.613 | 84.13
78.91 | 415.8 | 3884 | 4389 | 1.611 | 84.27
79.37 | 415.2 | 3924 | 4405 | 1.61 | 84.41
79.82 | 414.5 | 3964 | 4420 | 1.608 | 84.56
80.28 | 413.8 | 4005 | 4435 | 1.606 | 84.7
80.73 | 413 | 4046 | 4450 | 1.604 | 84.84
81.19 | 412.2 | 4088 | 4465 | 1.602 | 84.97
81.64 | 411.3 | 4130 | 4480 | 1.599 | 85.11
82.1 | 410.3 | 4173 | 4496 | 1.597 | 85.24
82.56 | 409.2 | 4217 | 4511 | 1.594 | 85.37
83.01 | 408.1 | 4262 | 4526 | 1.591 | 85.5
83.47 | 406.8 | 4307 | 4541 | 1.588 | 85.63
83.92 | 405.3 | 4353 | 4556 | 1.585 | 85.75
84.38 | 403.5 | 4401 | 4571 | 1.581 | 85.86
84.83 | 401.5 | 4450 | 4587 | 1.576 | 85.97
85.29 | 398.8 | 4501 | 4602 | 1.57 | 86.07
85.74 | 395 | 4556 | 4617 | 1.561 | 86.16
86.19 | 383.1 | 4626 | 4631 | 1.546 | 86.19
86.19 | 379.6 | 4636 | 4631 | 1.508 | 85.78

## Exergy_des
Exery Destruction [kW] | Evaporator | Suction line | Compressor | Discharge line | Condenser | Liquid line | Expansion valve
18K | 0.662 | 0.006978 | 1.145 | 0.008187 | 0.528 | 0.000883 | 0.3431
36K | 1.279 | 0.00653 | 1.698 | 0.01457 | 1.291 | 0.001977 | 0.8574
60K | 2.604 | 0.066 | 2.567 | 0.048 | 1.773 | 0.002 | 0.864

## Exergy_ratio
Exery Destruction Ratio [%] | Evaporator | Suction line | Compressor | Discharge line | Condenser | Liquid line | Expansion valve
18K | 24.57 | 0.259 | 42.5 | 0.304 | 19.6 | 0.033 | 12.74
36K | 25.78 | 0.132 | 34.22 | 0.2936 | 22.26 | 0.04 | 17.28
60K | 32.86 | 0.837 | 32.4 | 0.61 | 22.37 | 0.036 | 10.9