## Sheet1
CT1_I_UUT | FE1_m_dot_ref | FE2_V_dot_H2O | FE3_m_dot_total | PE10_p_amb | PE1_p_comp_suc | PE2_p_comp_dis | PE3_p_cond_ref_in | PE4_p_cond_ref_out | PE5_p_liq | PE6_p_evap_suc | PE7_p_secCal | PE8_p_exv_in | PE9_p_comp_inj | TC10_T_cond_H2O_out | TC11_T_secCal_amb | TC12_T_chamb_amb | TC13_T_eco_liq_in | TC14_T_eco_liq_out | TC15_T_exv_in | TC16_T_comp_inj | TC1_T_evap_suc | TC2_T_comp_suc | TC3_T_comp_dis | TC4_T_cond_ref_in | TC5_T_cond_ref_out | TC7_T_liq | TC8A_T_txv1_out | TC8B_T_txv2_out | TC9_T_cond_H2O_in | VT1_U_UUT | Q_dot_loss | VolumeRatio | W_dot_act | COP | DischargeVolumeRatio | EER | eta_isen | f_Q | m_dot_inj | m_dot_ref | m_dot_total | NormalizedInjectionMassFlow | NormalizedInjectionPressure | WT1_P_UUT | WT2_P_secCal | Q_cool | PR | DELTAT_sh_suc | DELTAT_sh_inj | T_inj_dewpt
[A] | [lbm/min] | [gal/min] | [lbm/min] | [psia] | [psia] | [psia] | [psia] | [psia] | [psia] | [psia] | [psig] | [psig] | [psig] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [V] | [BTU/hr] | [-] | [W] | [-] |  |  | [-] | [-] | [lbm/hr] | [lbm/hr] | [lbm/hr] | [-] | [-] | [W] | [Btu/hr] | [BTU/hr] | [-] | [R] | [R] | [F]
14.28 | 9.527 | 17.66 | 10.73 | 14.8 | 71.94 | 321.8 | 322.4 | 324.1 | 315.5 | 73.05 | 78.76 | 299.5 | 102.2 | 105.7 | 87.18 | 95.08 | 109.5 | 82.02 | 82.68 | 110.5 | 54.97 | 55.91 | 201.4 | 195.4 | 109.7 | 82.11 | 46.1 | 56.89 | 99.11 | 229.8 | 794.6 | 3.848 | 4348 | 2.823 | 1.126 | 9.631 | 66.82 | 5.084 | 72.14 | 571.6 | 643.8 | 0.1262 | 1.626 | 4580 | 43840 | 44114 | 4.474 | 20.05 | 47.67 | 62.85
14.3 | 8.572 | 17.64 | 9.939 | 14.8 | 65.2 | 321.5 | 322.2 | 324 | 316.5 | 66.07 | 72.14 | 300.4 | 96.34 | 106.8 | 83.76 | 94.9 | 109.9 | 75.2 | 75.83 | 111 | 49.34 | 50.7 | 206.8 | 199.9 | 110.2 | 75.44 | 39.23 | 43.39 | 100.7 | 230.1 | 795.6 | 4.159 | 4337 | 2.602 | 1.16 | 8.878 | 65.69 | 5.101 | 82.05 | 514.3 | 596.4 | 0.1595 | 1.705 | 4571 | 40305 | 40576 | 4.931 | 19.92 | 51.13 | 59.85
14.35 | 11.55 | 17.69 | 12.61 | 14.8 | 86.51 | 321.1 | 321.4 | 322.9 | 310.7 | 87.86 | 93.26 | 295.6 | 118.1 | 102.6 | 84.54 | 94.84 | 108.3 | 88.08 | 88.5 | 109.5 | 64.92 | 65.37 | 193 | 188.2 | 108.4 | 87.98 | 55.94 | 73.88 | 95.01 | 230 | 794.9 | 3.285 | 4447 | 3.304 | 1.092 | 11.27 | 67.23 | 4.978 | 63.8 | 692.7 | 756.5 | 0.0921 | 1.536 | 4680 | 52702 | 52766 | 3.712 | 19.64 | 39.03 | 70.46
13.92 | 6.165 | 17.62 | 7.834 | 14.7 | 47.85 | 321.4 | 322.4 | 324.5 | 319.8 | 48.35 | 54.94 | 303.3 | 81.32 | 111 | 84.84 | 94.34 | 111.8 | 52.52 | 53.32 | 112.7 | 30.68 | 33.72 | 225.1 | 215.2 | 112.4 | 53.87 | 20.93 | 78.91 | 106 | 230.2 | 900.5 | 5.298 | 4220 | 2.035 | 1.271 | 6.943 | 61.56 | 5.885 | 100.1 | 369.9 | 470 | 0.2707 | 2.007 | 4484 | 30366 | 31134 | 6.716 | 18.21 | 61.24 | 51.51
11.01 | 6.349 | 17.55 | 7.285 | 14.7 | 47.63 | 211 | 212.3 | 214.4 | 210.1 | 48.15 | 55.9 | 194.6 | 65.49 | 76.28 | 80.46 | 94.66 | 79.64 | 41.67 | 43.16 | 82.36 | 32.91 | 35.41 | 177.5 | 170.1 | 79.34 | 43.2 | 18.88 | 71.59 | 71.22 | 230.6 | 389.8 | 3.676 | 3040 | 3.129 | 1.147 | 10.68 | 64.82 | 3.621 | 56.18 | 380.9 | 437.1 | 0.1475 | 1.684 | 3154 | 33095 | 33680 | 4.431 | 20.11 | 40.74 | 41.62
11.15 | 7.139 | 17.56 | 8.06 | 14.7 | 53.22 | 211.4 | 212.4 | 214.4 | 209.3 | 53.84 | 61.23 | 194.1 | 72.42 | 74.72 | 80.35 | 94.6 | 79.19 | 45.94 | 47.29 | 81.93 | 38.22 | 40.1 | 171.7 | 165.5 | 78.85 | 47.15 | 24.26 | 73.18 | 69.15 | 230.5 | 372.9 | 3.355 | 3105 | 3.423 | 1.129 | 11.68 | 65.13 | 3.4 | 55.27 | 428.3 | 483.6 | 0.129 | 1.637 | 3214 | 36988 | 37543 | 3.972 | 19.47 | 35.82 | 46.12
10.9 | 7.852 | 17.58 | 8.589 | 14.7 | 58.37 | 210.4 | 211.3 | 213.2 | 207.4 | 59.09 | 66.59 | 192.3 | 76.11 | 73.4 | 79.99 | 94.6 | 78.41 | 53.64 | 55 | 81.49 | 44.19 | 45.65 | 168.3 | 162.6 | 78.05 | 54.48 | 29.62 | 74.25 | 67.5 | 229.9 | 358.5 | 3.089 | 3104 | 3.696 | 1.094 | 12.61 | 65.38 | 3.274 | 44.25 | 471.1 | 515.4 | 0.09393 | 1.556 | 3209 | 40099 | 40464 | 3.604 | 20.46 | 33.09 | 48.4
11.16 | 8.741 | 17.6 | 9.459 | 14.7 | 64.62 | 211.3 | 212.1 | 213.8 | 206.8 | 65.47 | 72.75 | 192 | 84.09 | 72.23 | 80.27 | 94.54 | 78.1 | 56.24 | 57.42 | 81.1 | 48.92 | 50.03 | 164 | 159.1 | 77.81 | 56.77 | 34.32 | 75.05 | 65.82 | 230.2 | 368.7 | 2.842 | 3170 | 4.012 | 1.082 | 13.69 | 64.97 | 3.297 | 43.08 | 524.5 | 567.5 | 0.08215 | 1.529 | 3278 | 44654 | 44873 | 3.271 | 19.71 | 27.99 | 53.11
11.29 | 9.697 | 17.62 | 10.39 | 14.7 | 71.4 | 211.9 | 212.5 | 214.1 | 205.7 | 72.41 | 79.06 | 191.2 | 92.61 | 70.71 | 80.18 | 93.81 | 77.83 | 58.73 | 59.85 | 80.84 | 53.34 | 54.14 | 160.4 | 156 | 77.57 | 59.1 | 39.09 | 75.38 | 63.74 | 230.3 | 359.7 | 2.606 | 3247 | 4.332 | 1.071 | 14.78 | 63.8 | 3.144 | 41.37 | 581.8 | 623.2 | 0.0711 | 1.503 | 3353 | 49411 | 49556 | 2.967 | 18.66 | 23.02 | 57.82
11.38 | 10.64 | 17.65 | 11.3 | 14.7 | 78.1 | 209.6 | 209.9 | 211.1 | 201.3 | 79.39 | 86.37 | 187.3 | 101.1 | 68.3 | 79.63 | 93.78 | 77.17 | 60.39 | 61.5 | 80.32 | 58.54 | 59.08 | 157.4 | 153.4 | 76.88 | 60.67 | 43.29 | 75.34 | 60.78 | 230.5 | 380.8 | 2.379 | 3291 | 4.689 | 1.062 | 16 | 62.01 | 3.28 | 39.38 | 638.5 | 677.9 | 0.06168 | 1.482 | 3403 | 54443 | 54442 | 2.683 | 18.87 | 18.1 | 62.22
12.82 | 9.562 | 17.6 | 10.47 | 14.7 | 71.66 | 281.4 | 282 | 283.7 | 275.2 | 72.61 | 78.61 | 259.9 | 96.46 | 94.41 | 81.48 | 93.57 | 98.94 | 76.74 | 77.5 | 100.6 | 54.63 | 55.56 | 187.3 | 181.8 | 98.98 | 76.86 | 44.29 | 78.88 | 87.78 | 229.3 | 595.8 | 3.407 | 3910 | 3.254 | 1.095 | 11.1 | 67.01 | 4.275 | 54.4 | 573.7 | 628.1 | 0.09481 | 1.551 | 4085 | 45206 | 45344 | 3.927 | 19.9 | 40.72 | 59.86
12.69 | 8.56 | 17.6 | 9.504 | 14.7 | 64.66 | 281.4 | 282.1 | 283.9 | 276.9 | 65.41 | 72.01 | 261.3 | 88.01 | 95.9 | 81.73 | 95.19 | 99.55 | 73.81 | 74.82 | 101.3 | 49.59 | 50.93 | 192.8 | 186.5 | 99.6 | 74.14 | 38.87 | 78.95 | 89.79 | 229.9 | 592.4 | 3.711 | 3851 | 2.973 | 1.11 | 10.14 | 66.55 | 4.314 | 56.62 | 513.6 | 570.2 | 0.1102 | 1.588 | 4024 | 40591 | 40824 | 4.352 | 20.58 | 45.95 | 55.31
13.04 | 7.752 | 17.66 | 9.036 | 14.7 | 58.71 | 282.7 | 283.4 | 285.4 | 279 | 59.46 | 65.87 | 263.1 | 86.53 | 97.34 | 80.08 | 95.52 | 100.4 | 62.34 | 63.24 | 102.1 | 43.5 | 45.29 | 197.8 | 190.8 | 100.5 | 63.01 | 31.78 | 76.17 | 91.5 | 230.6 | 587.7 | 4.03 | 3909 | 2.761 | 1.166 | 9.422 | 65.59 | 4.22 | 77.02 | 465.1 | 542.2 | 0.1656 | 1.724 | 4081 | 38031 | 38452 | 4.815 | 19.81 | 47.64 | 54.49
12.58 | 6.929 | 17.61 | 7.895 | 14.7 | 52.58 | 280.1 | 281.1 | 283.1 | 278.3 | 53.2 | 59.12 | 262.1 | 72.83 | 99.22 | 82.72 | 94.76 | 100.9 | 65.51 | 69.51 | 102.6 | 36.95 | 39.25 | 202.1 | 193.9 | 100.9 | 68.98 | 29.04 | 78.63 | 94.06 | 230.6 | 593.1 | 4.372 | 3707 | 2.531 | 1.139 | 8.635 | 65.1 | 4.479 | 57.94 | 415.7 | 473.7 | 0.1394 | 1.665 | 3881 | 32492 | 33510 | 5.327 | 19.2 | 56.2 | 46.38
12.85 | 6.177 | 17.68 | 7.469 | 14.7 | 47.43 | 281 | 281.9 | 284.1 | 279.6 | 47.96 | 55.37 | 263.4 | 72.48 | 99.41 | 80.78 | 95.58 | 101.1 | 52.38 | 53.61 | 102.7 | 32.67 | 35.56 | 210.3 | 200.9 | 101.3 | 53.69 | 20.84 | 74.8 | 94.5 | 230.4 | 657.2 | 4.757 | 3753 | 2.331 | 1.209 | 7.954 | 63.49 | 4.881 | 77.49 | 370.6 | 448.1 | 0.2091 | 1.838 | 3946 | 30768 | 31387 | 5.924 | 20.46 | 56.53 | 46.15
15.34 | 11.24 | 17.66 | 12.11 | 14.7 | 85.6 | 366.9 | 367.3 | 368.9 | 357.6 | 86.83 | 91.56 | 343 | 114.8 | 115.2 | 87.89 | 95.48 | 119.6 | 103.6 | 104.1 | 120.6 | 65.05 | 65.68 | 209.7 | 204.1 | 119.8 | 103.4 | 59.78 | 45.19 | 108.1 | 229.9 | 853.9 | 3.743 | 4842 | 2.733 | 1.078 | 9.324 | 66.76 | 4.914 | 52.32 | 674.4 | 726.7 | 0.07757 | 1.513 | 5093 | 47537 | 47484 | 4.286 | 20.53 | 51.76 | 68.89
15.35 | 10.21 | 17.67 | 11.35 | 14.7 | 78.05 | 367 | 367.6 | 369.2 | 359.5 | 79.12 | 83.45 | 344.3 | 109.6 | 116.3 | 88.82 | 95.31 | 119.9 | 97.42 | 98.05 | 120.8 | 58.98 | 59.89 | 213.8 | 207.6 | 120.2 | 97.35 | 53.68 | 58.4 | 109.5 | 229.8 | 862 | 4.037 | 4846 | 2.533 | 1.111 | 8.645 | 65.97 | 4.955 | 68.1 | 612.7 | 680.8 | 0.1111 | 1.593 | 5099 | 44029 | 44079 | 4.702 | 19.72 | 54.41 | 66.44
12.08 | 10.65 | 17.66 | 11.54 | 14.85 | 78.66 | 244.1 | 244.2 | 245.7 | 235.6 | 79.82 | 87.14 | 220.5 | 104.9 | 80.42 | 79.45 | 95 | 87.65 | 66.85 | 67.57 | 89.9 | 59.89 | 60.42 | 169.9 | 165.3 | 87.58 | 67.11 | 45.56 | 67.14 | 73.06 | 229.7 | 528.6 | 2.749 | 3627 | 4.122 | 1.084 | 14.07 | 65.46 | 4.096 | 53.49 | 639 | 692.5 | 0.08372 | 1.522 | 3782 | 53008 | 53202 | 3.103 | 19.84 | 25.7 | 64.2
12 | 9.583 | 17.65 | 10.55 | 14.85 | 71.09 | 243.4 | 243.7 | 245.5 | 237 | 72.1 | 79.61 | 221.5 | 96.22 | 81.64 | 78.93 | 94.51 | 87.76 | 62.89 | 63.69 | 89.87 | 54.66 | 55.48 | 173.2 | 168.1 | 87.64 | 63.11 | 39.94 | 67.22 | 74.86 | 229.6 | 503.7 | 2.997 | 3565 | 3.814 | 1.101 | 13.01 | 66.25 | 3.977 | 58.15 | 575 | 633.1 | 0.1011 | 1.562 | 3712 | 48081 | 48312 | 3.424 | 20.23 | 30.06 | 59.81
12.18 | 8.692 | 17.63 | 9.716 | 14.85 | 64.78 | 243.9 | 244.4 | 246.4 | 239.2 | 65.66 | 73.03 | 223.3 | 88.99 | 83.31 | 80.17 | 95.09 | 88.41 | 59.55 | 60.42 | 90.42 | 49.69 | 50.83 | 177.2 | 171.5 | 88.3 | 60.05 | 35.19 | 69.13 | 77 | 230.5 | 493.9 | 3.252 | 3526 | 3.521 | 1.118 | 12.01 | 66.42 | 3.943 | 61.44 | 521.5 | 583 | 0.1178 | 1.603 | 3671 | 43814 | 44098 | 3.766 | 20.38 | 34.48 | 55.93