## sheet1
T_cond [K] | T_evap [K] | Injection Superheat (K) | Actual Discharge Temperature (K) | Predicted Discharge Temperature (K) | Actual Injection Ratio | Predicted Injection Ratio | Actual Isentropic Efficiency | Predicted Isentropic Efficiency | Actual Volumetric Efficiency | Predicted Volumetric Efficiency | actual heat loss | predicted heat loss (w/o T_amb) | predicted heat loss (w/ T_amb) | PressureRatio | DELTAT_inj_sh | T_dis_ARI | m_ratio_ARI | f_loss_ARI | eta_v_ARI | eta_isen_ARI
311.4 | 277.7 | -0.2689 | 342.5 | 340.5 | 0.1108 | 0.1131 | 0.6186 | 0.6427 | 0.9226 | 0.9271 | 2.732 | 3.4579 | 3.3851 | 2.74 | -0.2689 | 344.0335 | 0.075756 | 3.4844 | 0.9223 | 0.62625
310.4 | 263.8 | -0.2021 | 348.3 | 348.3 | 0.2111 | 0.2121 | 0.6451 | 0.6457 | 0.8974 | 0.8985 | 2.904 | 3.1072 | 3.0554 | 4.379 | -0.2021 | 351.3509 | 0.16191 | 3.4641 | 0.89356 | 0.64721
316.9 | 272.1 | -0.2472 | 350.6 | 350.7 | 0.1948 | 0.1972 | 0.6553 | 0.6471 | 0.9084 | 0.9063 | 2.926 | 3.8872 | 3.9012 | 3.825 | -0.2472 | 352.338 | 0.15902 | 3.7887 | 0.90725 | 0.66066
317.3 | 277.4 | -0.2591 | 348.9 | 348 | 0.1536 | 0.1596 | 0.6454 | 0.6491 | 0.9161 | 0.9173 | 2.967 | 4.0602 | 4.0534 | 3.218 | -0.2591 | 349.8241 | 0.12445 | 4.1111 | 0.91708 | 0.65289
322.4 | 277.7 | -0.2186 | 353.9 | 354 | 0.1932 | 0.2006 | 0.6548 | 0.6484 | 0.9105 | 0.909 | 4.167 | 4.6683 | 4.6436 | 3.619 | -0.2186 | 355.6131 | 0.1573 | 4.6689 | 0.91059 | 0.66295
322.3 | 269.5 | -0.2 | 359 | 359.1 | 0.2876 | 0.2684 | 0.6468 | 0.6476 | 0.8928 | 0.8918 | 3.893 | 4.153 | 4.211 | 4.808 | -0.2 | 362.2726 | 0.21052 | 4.4487 | 0.89102 | 0.65603
322.3 | 266.7 | -0.2279 | 360.7 | 360.7 | 0.3379 | 0.2983 | 0.6356 | 0.6427 | 0.8854 | 0.8849 | 4.034 | 4.0597 | 4.0853 | 5.323 | -0.2279 | 365.6057 | 0.22639 | 4.6406 | 0.88223 | 0.64571
333.4 | 280.5 | -0.2303 | 365.2 | 365.5 | 0.2925 | 0.2918 | 0.6417 | 0.6462 | 0.8946 | 0.8967 | 6.529 | 6.094 | 6.0029 | 4.304 | -0.2303 | 369.157 | 0.1975 | 5.9735 | 0.89268 | 0.65551
326.8 | 272.1 | -0.1509 | 362.6 | 363 | 0.3122 | 0.2945 | 0.6432 | 0.6436 | 0.887 | 0.8891 | 5.112 | 4.8427 | 4.8609 | 4.893 | -0.1509 | 366.5316 | 0.22023 | 4.8579 | 0.88844 | 0.65394
327.1 | 274.9 | -0.2277 | 360.8 | 361.3 | 0.2813 | 0.2726 | 0.6497 | 0.6468 | 0.8937 | 0.8953 | 4.945 | 5.0028 | 5.0013 | 4.472 | -0.2277 | 364.1903 | 0.20426 | 4.9361 | 0.89526 | 0.66042
327.7 | 280.5 | -0.027 | 359.1 | 359.5 | 0.2065 | 0.2253 | 0.6533 | 0.6473 | 0.9029 | 0.9052 | 6.679 | 5.5238 | 5.5828 | 3.752 | -0.027 | 360.9148 | 0.16866 | 5.4971 | 0.90598 | 0.6627
327.7 | 272.2 | 5.79 | 366 | 366.3 | 0.2745 | 0.2824 | 0.6467 | 0.64 | 0.8878 | 0.8855 | 5.11 | 5.3649 | 5.3505 | 4.986 | 5.79 | 367.8882 | 0.2243 | 4.9472 | 0.8865 | 0.65166
327.7 | 274.8 | 5.583 | 363.5 | 363.2 | 0.2279 | 0.2688 | 0.6656 | 0.6698 | 0.8904 | 0.8963 | 5.871 | 5.8804 | 5.8574 | 4.549 | 5.583 | 365.2056 | 0.2081 | 4.9897 | 0.89361 | 0.65903
327.7 | 280.5 | 5.82 | 360.4 | 360.1 | 0.1713 | 0.2105 | 0.6669 | 0.6693 | 0.9046 | 0.9077 | 6.204 | 6.0955 | 6.2109 | 3.756 | 5.82 | 360.9148 | 0.16866 | 5.4971 | 0.90598 | 0.6627
316.7 | 272.1 | 5.781 | 351.2 | 351.2 | 0.1507 | 0.1839 | 0.6722 | 0.6714 | 0.9123 | 0.909 | 4.661 | 4.6162 | 4.5614 | 3.806 | 5.781 | 352.0879 | 0.1576 | 3.7656 | 0.90753 | 0.66038
316.6 | 277.7 | 5.747 | 348.5 | 348.1 | 0.1144 | 0.1415 | 0.6565 | 0.6665 | 0.9215 | 0.9201 | 4.9 | 4.6147 | 4.5627 | 3.132 | 5.747 | 348.9724 | 0.11701 | 4.0661 | 0.9183 | 0.64965
311.1 | 264 | 5.865 | 350.8 | 351.2 | 0.1846 | 0.2031 | 0.6476 | 0.6422 | 0.8944 | 0.8953 | 3.92 | 3.3639 | 3.4048 | 4.431 | 5.865 | 352.0711 | 0.16616 | 3.5339 | 0.8933 | 0.6482
311.1 | 277.6 | 5.673 | 343.3 | 342.7 | 0.09096 | 0.09434 | 0.6203 | 0.6414 | 0.9263 | 0.9254 | 4.079 | 3.5118 | 3.4292 | 2.72 | 5.673 | 343.7923 | 0.074022 | 3.4386 | 0.92233 | 0.62511
322.1 | 277.7 | 5.716 | 355.6 | 356 | 0.1559 | 0.1714 | 0.6585 | 0.6475 | 0.9128 | 0.9075 | 4.828 | 4.8298 | 4.7714 | 3.587 | 5.716 | 355.24 | 0.15537 | 4.6389 | 0.91107 | 0.6626
322.2 | 269.4 | 5.455 | 360.7 | 360.9 | 0.2441 | 0.2436 | 0.6507 | 0.6394 | 0.8961 | 0.8885 | 4.604 | 4.547 | 4.5033 | 4.805 | 5.455 | 362.2283 | 0.21051 | 4.4421 | 0.89094 | 0.65591
322.2 | 266.7 | 5.737 | 363.5 | 362.9 | 0.2795 | 0.2714 | 0.6394 | 0.6435 | 0.8876 | 0.8833 | 4.862 | 4.2527 | 4.2832 | 5.314 | 5.737 | 365.4414 | 0.22581 | 4.6291 | 0.88245 | 0.64598
333 | 280.6 | 5.786 | 368 | 367.5 | 0.2265 | 0.2478 | 0.6494 | 0.6498 | 0.8942 | 0.8961 | 5.835 | 6.2662 | 6.3261 | 4.242 | 5.786 | 368.4639 | 0.19497 | 5.9551 | 0.89394 | 0.65657
327.7 | 275.3 | 26.49 | 367.3 | 368.2 | 0.139 | 0.1262 | 0.6681 | 0.6607 | 0.8971 | 0.8921 | 5.084 | 5.1405 | 5.0944 | 4.474 | 26.49 | 364.7413 | 0.20486 | 5.0113 | 0.89488 | 0.66004
327.6 | 272.5 | 28.41 | 370.3 | 370.9 | 0.1561 | 0.1595 | 0.6569 | 0.6554 | 0.8876 | 0.8846 | 5.101 | 5.4468 | 5.4347 | 4.931 | 28.41 | 367.3926 | 0.22197 | 4.9363 | 0.88762 | 0.65299
327.6 | 280.8 | 21.69 | 362.6 | 363.2 | 0.1158 | 0.0921 | 0.6723 | 0.661 | 0.907 | 0.9047 | 4.978 | 4.8416 | 4.8659 | 3.712 | 21.69 | 360.6176 | 0.16587 | 5.5311 | 0.9067 | 0.66241
327.6 | 264 | 34.02 | 380.5 | 379 | 0.2316 | 0.2707 | 0.6155 | 0.6309 | 0.8559 | 0.8606 | 5.885 | 5.9307 | 5.8963 | 6.716 | 34.02 | 379.0534 | 0.26771 | 5.5583 | 0.85849 | 0.60629
311 | 263.9 | 22.64 | 354 | 354.3 | 0.1324 | 0.1475 | 0.6481 | 0.6458 | 0.89 | 0.8932 | 3.621 | 3.433 | 3.5185 | 4.431 | 22.64 | 352.043 | 0.16596 | 3.5327 | 0.89313 | 0.64794
311.1 | 266.8 | 19.9 | 350.8 | 351.7 | 0.1193 | 0.129 | 0.6512 | 0.6407 | 0.898 | 0.8993 | 3.4 | 3.5759 | 3.5807 | 3.972 | 19.9 | 349.3703 | 0.14965 | 3.2585 | 0.90129 | 0.65131
310.9 | 269.4 | 18.38 | 348.9 | 349 | 0.1042 | 0.09393 | 0.6537 | 0.6509 | 0.9062 | 0.908 | 3.274 | 3.2052 | 3.1746 | 3.604 | 18.38 | 347.0905 | 0.1316 | 3.0945 | 0.90798 | 0.65005
311 | 272.2 | 15.55 | 346.5 | 346.8 | 0.09637 | 0.08215 | 0.6497 | 0.6444 | 0.9125 | 0.9133 | 3.297 | 3.1752 | 3.1824 | 3.271 | 15.55 | 345.5034 | 0.11343 | 3.0863 | 0.91386 | 0.64552
311.1 | 275.1 | 12.79 | 344.5 | 344.5 | 0.08937 | 0.0711 | 0.6379 | 0.636 | 0.9162 | 0.9182 | 3.144 | 3.2032 | 3.253 | 2.967 | 12.79 | 344.3875 | 0.093244 | 3.2182 | 0.91886 | 0.63667
310.7 | 277.7 | 10.05 | 342.8 | 342 | 0.08122 | 0.06168 | 0.6201 | 0.635 | 0.9218 | 0.925 | 3.28 | 3.0531 | 3.1215 | 2.683 | 10.05 | 343.4408 | 0.069839 | 3.4032 | 0.92263 | 0.62229
322.2 | 275.2 | 22.62 | 359.4 | 359.9 | 0.1195 | 0.09481 | 0.6701 | 0.6592 | 0.9034 | 0.9018 | 4.275 | 4.2086 | 4.3514 | 3.927 | 22.62 | 356.9465 | 0.17363 | 4.4608 | 0.90588 | 0.66448
322.2 | 272.2 | 25.53 | 362.5 | 362.5 | 0.1306 | 0.1102 | 0.6654 | 0.6641 | 0.8952 | 0.8959 | 4.314 | 4.1366 | 4.1467 | 4.352 | 25.53 | 359.3999 | 0.19339 | 4.3789 | 0.89871 | 0.66224
322.4 | 269.5 | 26.47 | 365.2 | 366 | 0.1533 | 0.1656 | 0.6559 | 0.6488 | 0.8881 | 0.8861 | 4.22 | 4.7631 | 4.7343 | 4.815 | 26.47 | 362.4272 | 0.21111 | 4.4597 | 0.89081 | 0.65584
322 | 266.5 | 31.22 | 367.7 | 367 | 0.1599 | 0.1394 | 0.6509 | 0.6569 | 0.8812 | 0.8815 | 4.479 | 4.3774 | 4.3242 | 5.327 | 31.22 | 365.3692 | 0.22574 | 4.6248 | 0.88224 | 0.64566
322.1 | 263.8 | 31.41 | 372.2 | 370.9 | 0.1893 | 0.2091 | 0.6348 | 0.6524 | 0.8702 | 0.8737 | 4.881 | 4.512 | 4.534 | 5.924 | 31.41 | 369.2418 | 0.24038 | 4.954 | 0.87252 | 0.63158
333.2 | 280.5 | 28.75 | 371.9 | 370.9 | 0.1227 | 0.07757 | 0.6676 | 0.6798 | 0.8945 | 0.8976 | 4.914 | 4.8822 | 4.7267 | 4.286 | 28.75 | 368.8472 | 0.1966 | 5.9576 | 0.89321 | 0.656
333.2 | 277.7 | 30.23 | 374.1 | 373.9 | 0.1397 | 0.1111 | 0.6597 | 0.6677 | 0.8873 | 0.8889 | 4.955 | 5.4601 | 5.5131 | 4.702 | 30.23 | 371.2491 | 0.21573 | 5.6576 | 0.88679 | 0.65073
316.6 | 277.9 | 14.28 | 349.7 | 350.2 | 0.09662 | 0.08372 | 0.6545 | 0.6481 | 0.9187 | 0.9164 | 4.096 | 3.8229 | 3.7181 | 3.103 | 14.28 | 348.9049 | 0.11549 | 4.0874 | 0.9186 | 0.64896
316.5 | 275 | 16.7 | 351.6 | 352.6 | 0.1061 | 0.1011 | 0.6625 | 0.6501 | 0.9133 | 0.9101 | 3.977 | 3.8926 | 3.9263 | 3.424 | 16.7 | 350.0368 | 0.13615 | 3.8364 | 0.91383 | 0.65658
316.5 | 272.3 | 19.16 | 353.8 | 355 | 0.1164 | 0.1178 | 0.6642 | 0.6508 | 0.907 | 0.9038 | 3.943 | 3.9258 | 3.9398 | 3.766 | 19.16 | 351.6968 | 0.15484 | 3.7443 | 0.90825 | 0.65999
322.2 | 278 | 19.96 | 357.7 | 357.6 | 0.1082 | 0.08298 | 0.6695 | 0.6654 | 0.9095 | 0.9094 | 4.365 | 4.0398 | 4.1568 | 3.568 | 19.96 | 355.2026 | 0.15383 | 4.6788 | 0.91146 | 0.66229