## Sheet1
run1 | original | h_a=h_tp =1.0
| Cooling capacity [kW] |  | Air temp out [C]
Test No. | Exp | model | Exp | model
Test C | 16.95 | 29.8644 | 13.03 | 0.33409 | 29864.4395 | 273.4841
Test B | 20.24 | 31.677 | 15.35 | 6.69 | 31676.9594 | 279.84
Test 6 | 16.72 | 31.9579 | 12.12 | -0.72491 | 31957.9337 | 272.4251
test 5 | 15.81 | 34.5216 | 12.78 | -1.4181 | 34521.6354 | 271.7319
Test 4 | 18.86 | 30.9226 | 16.41 | 0.752 | 30922.6074 | 273.902
Test 3 | 16.79 | 29.2429 | 16.36 | 18.1635 | 29242.8753 | 291.3135
Test 2 | 16 | 26.5361 | 17.25 | 7.3628 | 26536.0679 | 280.5128
Test 1 | 18.38 | 29.6183 | 21.34 | 8.5435 | 29618.2723 | 281.6935
run 2 | change the tune factor for refrigerant side and air side |  |  |  |  | h_a = 0.3485, h_tp =0.5693
| Cooling capacity [kW] |  | Air temp out [C]
Test No. | Exp | model | Exp | model
Test C | 16.95 | 18.876 | 13.03 | 9.3858 | 18876.0334 | 282.5358
Test B | 20.24 | 19.8233 | 15.35 | 14.0768 | 19823.2796 | 287.2268
Test 6 | 16.72 | 20.3446 | 12.12 | 8.2495 | 20344.5562 | 281.3995
test 5 | 15.81 | 22.3 | 12.78 | 7.5303 | 22300.0215 | 280.6803
Test 4 | 18.86 | 19.2947 | 16.41 | 14.6314 | 19294.7409 | 287.7814
Test 3 | 16.79 | 18.2454 | 16.36 | 13.9915 | 18245.3674 | 287.1415
Test 2 | 16 | 16.3323 | 17.25 | 15.0236 | 16332.3374 | 288.1736
Test 1 | 18.38 | 17.8858 | 21.34 | 20.8496 | 17885.7995 | 293.9996
run 3 | original tuning factor |  | h_a = 0.2, h_tp =0.45
| Cooling capacity [kW] |  | Air temp out [C]
Test No. | Exp | model | Exp | model
Test C | 16.95 | 12.9384 | 13.03 | 14.7927 | 12938.3724 | 287.9427
Test B | 20.24 | 13.506 | 15.35 | 18.2868 | 13505.9522 | 291.4368
Test 6 | 16.72 | 14.0746 | 12.12 | 13.5011 | 14074.6209 | 286.6511
test 5 | 15.81 | 15.5221 | 12.78 | 12.805 | 15522.1435 | 285.955
Test 4 | 18.86 | 13.1102 | 16.41 | 18.7168 | 13110.2424 | 291.8668
Test 3 | 16.79 | 12.4442 | 16.36 | 18.8324 | 12444.2431 | 291.9824
Test 2 | 16 | 11.0191 | 17.25 | 19.6047 | 11019.1479 | 292.7547
Test 1 | 18.38 | 12.0102 | 21.34 | 24.4803 | 12010.2164 | 297.6303
run 4 | original tuning factor |  | h_a = 0.25, h_tp =0.53 |  |  | Note: not good results because the tune factor was based on uniform flow (base)
| Cooling capacity [kW] |  | Air temp out [C]
Test No. | Exp | model | Exp | model
Test C | 16.95 | 15.6615 | 13.03 | 12.4056 | 15661.4839 | 285.5556
Test B | 20.24 | 16.3696 | 15.35 | 16.4168 | 16369.5913 | 289.5668
Test 6 | 16.72 | 16.8771 | 12.12 | 11.2168 | 16877.1295 | 284.3668
test 5 | 15.81 | 18.5211 | 12.78 | 10.5057 | 18521.1167 | 283.6557
Test 4 | 18.86 | 15.9021 | 16.41 | 16.9145 | 15902.0559 | 290.0645
Test 3 | 16.79 | 15.0984 | 16.36 | 16.7157 | 15098.3731 | 289.8657
Test 2 | 16 | 13.466 | 17.25 | 17.588 | 13465.9912 | 290.738
Test 1 | 18.38 | 14.6855 | 21.34 | 22.8886 | 14685.4583 | 296.0386
run 5 | tuning factor |  | h_a = 0.3, h_tp =0.6
| Cooling capacity [kW] |  | Air temp out [C]
Test No. | Exp | model | Exp | model
Test C | 16.95 | 17.8925 | 13.03 | 10.4714 | 17892.545 | 283.6214
Test B | 20.24 | 18.8057 | 15.35 | 14.8364 | 18805.6772 | 287.9864
Test 6 | 16.72 | 19.226 | 12.12 | 9.3195 | 19225.9562 | 282.4695
test 5 | 15.81 | 21.0192 | 12.78 | 8.6052 | 21019.1992 | 281.7552
Test 4 | 18.86 | 18.2735 | 16.41 | 15.3959 | 18273.5424 | 288.5459
Test 3 | 16.79 | 17.2925 | 16.36 | 14.9784 | 17292.4944 | 288.1284
Test 2 | 16 | 15.5044 | 17.25 | 15.946 | 15504.4143 | 289.096
Test 1 | 18.38 | 16.9758 | 21.34 | 21.5448 | 16975.7881 | 294.6948