## Data_4_Davide
TEXT_OPTION$ | Text_Data$ | T_env | T_aveg_cond_in | T_aveg_cond_out | T_comp_in | P_comp_in | T_comp_out | P_comp_out | T[105] | x[105] | P_inj | m_dot_R | m_dot_inj | m_ratio | Q_dot_comp_loss_VI | W_dot_comp | eta_VI | f_loss_VI
|  | [K] | [C] | [C] | [C] | [kPa] | [C] | [kPa] | [C] | [-] | [kPa] | [kg/s] | [kg/s] | [-] | [kW] | [kW] | [-] | [%]
new | ECU_60K_VI_Test1_2ph_96 | 324.8 | 49.96 | 62.6 | 20.66 | 746.7 | 102.8 | 3176 | 36.94 | 0.9616 | 1428 | 0.1045 | 0.03281 | 0.3139 | -0.1085 | 7.517 | 0.575 | 1.443
new | ECU_60K_VI_Test1_2ph_88 | 324.8 | 49.93 | 62.56 | 20.98 | 747.6 | 99.62 | 3178 | 38.32 | 0.8791 | 1498 | 0.1045 | 0.03691 | 0.3532 | -0.0958 | 7.627 | 0.5627 | 1.256
new | ECU_60K_VI_Test1_2ph_78 | 324.8 | 49.98 | 62.56 | 21.38 | 749.6 | 95.49 | 3186 | 40.06 | 0.781 | 1588 | 0.104 | 0.04302 | 0.4137 | -0.07421 | 7.806 | 0.5426 | 0.9507
new | ECU_60K_VI_Test2_2ph_96 | 319.2 | 44.87 | 56.08 | 16.82 | 626.8 | 96.28 | 2738 | 30.71 | 0.9594 | 1206 | 0.08957 | 0.02782 | 0.3106 | -0.08377 | 6.316 | 0.6083 | 1.326
new | ECU_60K_VI_Test2_2ph_88 | 319.3 | 45 | 56.21 | 17.11 | 628.4 | 93.07 | 2748 | 32.04 | 0.8807 | 1266 | 0.08987 | 0.03117 | 0.3468 | -0.06175 | 6.405 | 0.5981 | 0.964
new | ECU_60K_VI_Test2_2ph_78 | 319.3 | 44.89 | 56.08 | 17.52 | 629.9 | 88.48 | 2753 | 33.3 | 0.7787 | 1329 | 0.0898 | 0.03561 | 0.3965 | -0.04182 | 6.526 | 0.5806 | 0.6408
new | ECU_60K_VI_Test3_2ph_96 | 313.7 | 39.73 | 50.74 | 16.54 | 613.6 | 89.69 | 2434 | 28.04 | 0.964 | 1118 | 0.08956 | 0.02341 | 0.2614 | -0.03685 | 5.583 | 0.6333 | 0.66
new | ECU_60K_VI_Test3_2ph_88 | 313.7 | 39.72 | 50.72 | 16.75 | 615 | 86.43 | 2431 | 29.2 | 0.8807 | 1170 | 0.08996 | 0.0263 | 0.2923 | 0.004929 | 5.636 | 0.6243 | -0.08746
new | ECU_60K_VI_Test3_2ph_78 | 313.7 | 39.83 | 50.81 | 17.52 | 615.7 | 82.8 | 2446 | 30.15 | 0.7804 | 1220 | 0.08981 | 0.0297 | 0.3306 | 0.01587 | 5.734 | 0.6113 | -0.2767
new | ECU_60K_VI_Test4_2ph_96 | 308.1 | 34.13 | 45.01 | 17.08 | 624.4 | 81.99 | 2151 | 26.1 | 0.9463 | 1061 | 0.09334 | 0.01886 | 0.2021 | 0.000293 | 4.958 | 0.6485 | -0.005909
new | ECU_60K_VI_Test4_2ph_88 | 308.1 | 34.31 | 45.27 | 17.09 | 624.8 | 80.18 | 2165 | 26.86 | 0.8812 | 1096 | 0.09346 | 0.02069 | 0.2214 | 0.01722 | 5.019 | 0.642 | -0.3432
new | ECU_60K_VI_Test4_2ph_78 | 308.2 | 34.36 | 45.28 | 17.76 | 623.6 | 77.21 | 2168 | 27.46 | 0.7792 | 1132 | 0.09312 | 0.02303 | 0.2473 | 0.04526 | 5.068 | 0.6322 | -0.8931
new | ECU_60K_VI_Test5_2ph_96 | 302.6 | 29.14 | 38.78 | 13.63 | 530.3 | 76.73 | 1827 | 20.54 | 0.9696 | 898.8 | 0.08026 | 0.01498 | 0.1866 | -0.07434 | 4.208 | 0.6619 | 1.766
new | ECU_60K_VI_Test5_2ph_88 | 302.6 | 29.17 | 38.8 | 14.12 | 529.1 | 74.61 | 1831 | 20.86 | 0.8849 | 920.4 | 0.08018 | 0.01617 | 0.2017 | -0.05296 | 4.228 | 0.6584 | 1.253
new | ECU_60K_VI_Test5_2ph_78 | 302.6 | 29.1 | 38.67 | 14.77 | 528 | 71.42 | 1831 | 21.25 | 0.7796 | 947.8 | 0.07988 | 0.01783 | 0.2233 | -0.03746 | 4.255 | 0.6497 | 0.8804
new | ECU_60K_VI_Test6_2ph_96 | 297 | 23.81 | 38.24 | 15.28 | 533.9 | 78.03 | 1822 | 19.64 | 0.9654 | 875.6 | 0.08067 | 0.01269 | 0.1573 | -0.05921 | 4.136 | 0.6692 | 1.432
new | ECU_60K_VI_Test6_2ph_88 | 297 | 23.75 | 38.14 | 15.21 | 532.4 | 75.71 | 1824 | 19.87 | 0.878 | 895.1 | 0.08062 | 0.01384 | 0.1717 | -0.03402 | 4.154 | 0.6649 | 0.819
new | ECU_60K_VI_Test6_2ph_78 | 297 | 23.77 | 38.05 | 15.43 | 531.3 | 72.82 | 1827 | 20.22 | 0.7803 | 919.4 | 0.08049 | 0.01532 | 0.1903 | -0.01738 | 4.178 | 0.6589 | 0.416
new | ECU_60K_VI_TestB_2ph_96 | 301 | 27.24 | 37.97 | 16.71 | 614.4 | 73.75 | 1822 | 23.54 | 0.9334 | 987.8 | 0.09348 | 0.01397 | 0.1494 | -0.01606 | 4.291 | 0.6424 | 0.3743
new | ECU_60K_VI_TestB_2ph_88 | 300.9 | 27.21 | 37.92 | 16.94 | 613.3 | 72.78 | 1820 | 23.68 | 0.8886 | 999.2 | 0.09337 | 0.01459 | 0.1562 | -0.00965 | 4.294 | 0.641 | 0.2247
new | ECU_60K_VI_TestB_2ph_78 | 300.9 | 27.34 | 38.05 | 17.4 | 612.7 | 70.28 | 1825 | 24.14 | 0.7813 | 1030 | 0.09319 | 0.01624 | 0.1743 | 0.01388 | 4.322 | 0.6352 | -0.3212
new | ECU_60K_VI_TestC_2ph_96 | 300.9 | 27.39 | 37.28 | 15.83 | 549.8 | 75.28 | 1765 | 20.76 | 0.953 | 907.3 | 0.08315 | 0.0139 | 0.1671 | -0.06723 | 4.108 | 0.6581 | 1.637
new | ECU_60K_VI_TestC_2ph_88 | 300.9 | 27.48 | 37.35 | 16.14 | 548.4 | 73.57 | 1766 | 21.09 | 0.8828 | 927.2 | 0.0831 | 0.01489 | 0.1792 | -0.05138 | 4.123 | 0.6553 | 1.246
new | ECU_60K_VI_TestC_2ph_78 | 300.9 | 27.47 | 37.28 | 16.7 | 547.6 | 70.6 | 1769 | 21.45 | 0.7787 | 953.5 | 0.08288 | 0.01644 | 0.1984 | -0.04918 | 4.152 | 0.6479 | 1.185

## All_data
TEXT_OPTION$ | Text_Data$ | T_env | m_dot_tot | m_dot_R | Q_dot_cond | Q_dot_PHX_cond | Q_dot_PHX_evap | Q_dot_evap | Q_dot_evap_airside | Error_Q_dot | W_dot_comp | E_dot_t | f_loss | f_loss_VI | eta_c | eta_v | eta_VI | COP_c | COP_sys_r | COP_sys_a | PR | T_sub | T_sub_new | T_super | T_super_comp | T_super_inj | T_comp_out | T_aveg_cond_in | epsilon | DELTAP_cond | DELTAP_evap | V_dot_nozzle_cfm | W_fan_cond | W_fan_evap | EER | T_aveg_cond_out | phi_1 | phi_1_room | T_avg_evap_in | T_avg_evap_out | Q_dot_ton
|  | [K] | [kg/s] | [kg/s] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [%] | [kW] | [kW] | [%] | [%] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |  | [C] | [C] | [C] |  | [C] | [C] | [C] | [-] | [kPa] | [kPa] | [cfm] | [kW] | [kW] | [BTU/W-h] | [C] | [%] | [%] | [C] | [C] | [ton]
new | ECU_60K_VI_Test1_2ph_no |  | 0.1129 | 0.1107 | 22.13 | 0.05827 | 0.04796 | 15.72 | 16.53 | 4.885 | 6.555 | 8.324 | 6.078 | -0.06656 | 0.6113 | 0.8709 | 0.6128 | 2.521 | 1.888 | 1.985 | 4.294 | 15.46 | 15.69 | 6.019 | 5.977 | 36.82 | 106.9 | 50.34 | 0.5212 | 30.92 | 23.66 | 1867 | 0.9979 | 0.7498 | 6.775 | 61.56 | 50.22 | 50.22 | 33.66 | 20.03 | 4.47
new | ECU_60K_VI_Test1_2ph_96 |  | 0.1373 | 0.1045 | 25.09 | 5.189 | 5.397 | 17.57 | 17.18 | 2.286 | 7.517 | 9.253 | 26.73 | 1.557 | 0.5 | 0.8462 | 0.5752 | 2.285 | 1.899 | 1.856 | 4.253 | 7.772 | 30.18 | 5.747 | 5.736 | 0.5436 | 102.8 | 49.96 | 0.5085 | 55.87 | 17.52 | 1852 | 0.9961 | 0.7484 | 6.334 | 62.6 | 50.21 | 50.21 | 33.71 | 19.12 | 4.996
new | ECU_60K_VI_Test1_2ph_88 |  | 0.1414 | 0.1045 | 25.06 | 5.31 | 5.521 | 17.43 | 17.14 | 1.708 | 7.627 | 9.361 | 33.95 | 1.62 | 0.4935 | 0.8465 | 0.5631 | 2.247 | 1.862 | 1.831 | 4.251 | 6.989 | 29.13 | 6.02 | 6.025 | -0.8372 | 99.62 | 49.93 | 0.5082 | 59.02 | 17.77 | 1854 | 0.9958 | 0.7494 | 6.247 | 62.56 | 50.21 | 50.21 | 33.67 | 19.17 | 4.956
new | ECU_60K_VI_Test1_2ph_78 |  | 0.147 | 0.104 | 24.96 | 5.462 | 5.673 | 17.15 | 17.05 | 0.5498 | 7.806 | 9.543 | 43.82 | 1.607 | 0.4809 | 0.842 | 0.5433 | 2.185 | 1.797 | 1.787 | 4.25 | 6.033 | 27.74 | 6.308 | 6.353 | -1.486 | 95.49 | 49.98 | 0.5081 | 62.83 | 17.97 | 1856 | 0.9956 | 0.7488 | 6.097 | 62.56 | 50.22 | 50.22 | 33.59 | 19.27 | 4.875
new | ECU_60K_VI_Test2_2ph_no |  | 0.09806 | 0.09631 | 19.93 | 0.03962 | 0.02903 | 14.48 | 13.58 | 6.603 | 5.612 | 7.465 | 5.684 | -0.2661 | 0.6367 | 0.888 | 0.6376 | 2.42 | 1.939 | 1.819 | 4.341 | 14.27 | 14.48 | 7.391 | 7.436 | 35.44 | 101.2 | 45.32 | 0.6558 | 27.59 | 19.83 | 1931 | 1.009 | 0.7637 | 6.207 | 55.33 | 28.09 | 28.09 | 30.94 | 15.34 | 4.116
new | ECU_60K_VI_Test2_2ph_96 |  | 0.1174 | 0.08957 | 22.33 | 4.6 | 4.821 | 15.96 | 14.65 | 8.973 | 6.316 | 8.121 | 26.99 | 1.455 | 0.5292 | 0.8712 | 0.6084 | 2.319 | 1.965 | 1.803 | 4.368 | 6.483 | 30.58 | 7.281 | 7.389 | 0.1662 | 96.28 | 44.87 | 0.6053 | 49.19 | 13.94 | 1920 | 1.013 | 0.7663 | 6.154 | 56.08 | 28.36 | 28.36 | 31.15 | 13.7 | 4.538
new | ECU_60K_VI_Test2_2ph_88 |  | 0.121 | 0.08987 | 22.33 | 4.707 | 4.927 | 15.86 | 15.09 | 5.152 | 6.405 | 8.218 | 33.96 | 1.32 | 0.5246 | 0.8728 | 0.5986 | 2.355 | 1.93 | 1.836 | 4.373 | 5.646 | 29.43 | 7.513 | 7.606 | -0.8961 | 93.07 | 45 | 0.6097 | 51.92 | 14.35 | 1921 | 1.013 | 0.7666 | 6.263 | 56.21 | 29.38 | 29.38 | 31.09 | 13.79 | 4.51
new | ECU_60K_VI_Test2_2ph_78 |  | 0.1254 | 0.0898 | 22.29 | 4.719 | 4.937 | 15.69 | 14.82 | 5.836 | 6.526 | 8.359 | 43.96 | 1.269 | 0.5154 | 0.8717 | 0.5813 | 2.272 | 1.877 | 1.774 | 4.371 | 5.168 | 27.98 | 7.894 | 7.946 | -1.499 | 88.48 | 44.89 | 0.6149 | 55 | 14.61 | 1924 | 1.013 | 0.7659 | 6.052 | 56.08 | 28.62 | 28.62 | 31.01 | 13.94 | 4.461
new | ECU_60K_VI_Test3_2ph_no |  | 0.09833 | 0.0967 | 20.02 | 0.03209 | 0.01132 | 15.18 | 14.31 | 6.058 | 4.924 | 6.754 | 5.238 | -1.418 | 0.6661 | 0.9081 | 0.6662 | 2.907 | 2.248 | 2.119 | 3.834 | 12.09 | 12.49 | 6.885 | 7.191 | 30.25 | 91.06 | 39.88 | 0.6565 | 33.8 | 18.89 | 1913 | 1.021 | 0.7651 | 7.231 | 49.93 | 28.2 | 28.2 | 31.04 | 14.15 | 4.316
new | ECU_60K_VI_Test3_2ph_96 |  | 0.113 | 0.08956 | 22.02 | 3.978 | 4.166 | 16.38 | 13.7 | 19.5 | 5.583 | 7.398 | 23.56 | 0.7664 | 0.5609 | 0.8912 | 0.6335 | 2.455 | 2.214 | 1.852 | 3.967 | 6.049 | 28.33 | 7.549 | 7.754 | 0.3337 | 89.69 | 39.73 | 0.5421 | 52.78 | 13.82 | 1906 | 1.019 | 0.762 | 6.321 | 50.74 | 28.35 | 28.35 | 31.16 | 12.88 | 4.657
new | ECU_60K_VI_Test3_2ph_88 |  | 0.1163 | 0.08996 | 22.02 | 4.066 | 4.253 | 16.29 | 13.7 | 18.87 | 5.636 | 7.453 | 30.49 | 0.2555 | 0.5571 | 0.8939 | 0.6247 | 2.432 | 2.186 | 1.839 | 3.952 | 4.942 | 27.02 | 7.569 | 7.888 | -0.9517 | 86.43 | 39.72 | 0.5466 | 55.08 | 14.15 | 1905 | 1.019 | 0.7621 | 6.273 | 50.72 | 28.32 | 28.32 | 31.12 | 12.91 | 4.632
new | ECU_60K_VI_Test3_2ph_78 |  | 0.1195 | 0.08981 | 21.98 | 4.045 | 4.232 | 16.16 | 13.79 | 17.19 | 5.734 | 7.554 | 40.41 | 0.328 | 0.5512 | 0.8952 | 0.612 | 2.404 | 2.139 | 1.825 | 3.973 | 4.683 | 25.99 | 8.273 | 8.629 | -1.686 | 82.8 | 39.83 | 0.55 | 57.3 | 14.35 | 1907 | 1.019 | 0.7635 | 6.227 | 50.81 | 28.36 | 28.36 | 31.07 | 13.04 | 4.594
new | ECU_60K_VI_Test4_2ph_no |  | 0.09938 | 0.09794 | 20.52 | 0.0253 | 0.002993 | 16.15 | 15.9 | 1.604 | 4.462 | 6.292 | 5.425 | -1.358 | 0.6797 | 0.9233 | 0.6792 | 3.562 | 2.567 | 2.526 | 3.42 | 11.86 | 12.36 | 6.467 | 6.913 | 25 | 83.1 | 34.41 | 0.54 | 39.47 | 18.24 | 1863 | 1.03 | 0.7595 | 8.62 | 44.43 | 51.1 | 51.1 | 27.91 | 13.84 | 4.592
new | ECU_60K_VI_Test4_2ph_96 |  | 0.1122 | 0.09334 | 22.39 | 3.197 | 3.344 | 17.38 | 17.27 | 0.625 | 4.958 | 6.762 | 20.37 | 0.1373 | 0.5899 | 0.9131 | 0.6487 | 3.483 | 2.57 | 2.554 | 3.445 | 6.268 | 24.89 | 7.346 | 7.746 | 0.1389 | 81.99 | 34.13 | 0.5514 | 58.6 | 14.27 | 1857 | 1.03 | 0.7596 | 8.715 | 45.01 | 51.09 | 51.09 | 28.17 | 13.33 | 4.941
new | ECU_60K_VI_Test4_2ph_88 |  | 0.1141 | 0.09346 | 22.38 | 3.26 | 3.407 | 17.31 | 17.21 | 0.5493 | 5.019 | 6.829 | 25.64 | -0.01943 | 0.5863 | 0.9133 | 0.6424 | 3.429 | 2.534 | 2.52 | 3.466 | 5.795 | 24.33 | 7.442 | 7.729 | -0.8278 | 80.18 | 34.31 | 0.5493 | 60.74 | 14.47 | 1860 | 1.03 | 0.7609 | 8.6 | 45.27 | 51.08 | 51.08 | 28.17 | 13.39 | 4.921
new | ECU_60K_VI_Test4_2ph_78 |  | 0.1162 | 0.09312 | 22.29 | 3.194 | 3.342 | 17.14 | 17.06 | 0.4724 | 5.068 | 6.881 | 34.54 | -0.3575 | 0.5825 | 0.9157 | 0.6327 | 3.367 | 2.491 | 2.48 | 3.476 | 5.448 | 23.42 | 8.005 | 8.456 | -1.726 | 77.21 | 34.36 | 0.5426 | 62.08 | 14.7 | 1858 | 1.029 | 0.7604 | 8.461 | 45.28 | 51.08 | 51.08 | 28.11 | 13.44 | 4.875
new | ECU_60K_VI_Test5_2ph_no |  | 0.086 | 0.08498 | 18.34 | 0.01551 | -0.009932 | 14.68 | 14.2 | 3.393 | 3.824 | 5.73 | 6.124 | 0.08587 | 0.6884 | 0.9385 | 0.6876 | 3.713 | 2.562 | 2.478 | 3.361 | 9.945 | 10.57 | 8.353 | 8.89 | 23.08 | 77.72 | 29.3 | 0.6262 | 35.59 | 15.22 | 1928 | 1.056 | 0.7793 | 8.456 | 38.27 | 31.43 | 31.43 | 25.67 | 9.655 | 4.175
new | ECU_60K_VI_Test5_2ph_96 |  | 0.09523 | 0.08026 | 19.82 | 2.677 | 2.79 | 15.62 | 15.03 | 3.98 | 4.208 | 6.104 | 19.62 | 0.9469 | 0.6044 | 0.9288 | 0.661 | 3.57 | 2.56 | 2.462 | 3.445 | 5.642 | 24.48 | 8.743 | 9.187 | 0.2685 | 76.73 | 29.14 | 0.6007 | 52.05 | 11.59 | 1918 | 1.052 | 0.7776 | 8.4 | 38.78 | 31.48 | 31.48 | 25.78 | 8.736 | 4.443
new | ECU_60K_VI_Test5_2ph_88 |  | 0.09635 | 0.08018 | 19.8 | 2.631 | 2.784 | 15.56 | 15.07 | 3.261 | 4.228 | 6.127 | 25.71 | 1.544 | 0.6051 | 0.9328 | 0.6587 | 3.564 | 2.54 | 2.46 | 3.46 | 5.526 | 23.87 | 9.265 | 9.748 | -1.079 | 74.61 | 29.17 | 0.5983 | 52.71 | 11.8 | 1921 | 1.054 | 0.7783 | 8.393 | 38.8 | 31.49 | 31.49 | 25.71 | 8.776 | 4.425
new | ECU_60K_VI_Test5_2ph_78 |  | 0.09771 | 0.07988 | 19.72 | 2.546 | 2.698 | 15.45 | 14.9 | 3.678 | 4.255 | 6.157 | 34.53 | 1.348 | 0.6025 | 0.9345 | 0.6501 | 3.502 | 2.51 | 2.421 | 3.467 | 5.448 | 22.98 | 9.981 | 10.47 | -1.891 | 71.42 | 29.1 | 0.5892 | 53.55 | 12.03 | 1923 | 1.054 | 0.7791 | 8.259 | 38.67 | 31.44 | 31.44 | 25.68 | 8.895 | 4.393
new | ECU_60K_VI_Test6_2ph_no |  | 0.08717 | 0.08628 | 19 | 0.003936 | -0.04715 | 15.34 | 15.73 | 2.438 | 3.81 | 5.058 | 5.953 | -0.509 | 0.6892 | 0.9403 | 0.6868 | 4.127 | 3.033 | 3.109 | 3.314 | 13.35 | 13.67 | 7.444 | 7.844 | 23.28 | 76.19 | 23.86 | 0.714 | 39.39 | 14.09 | 1935 | 0.3892 | 0.7791 | 10.61 | 37.32 | 27.13 | 27.13 | 26.57 | 9.53 | 4.362
new | ECU_60K_VI_Test6_2ph_96 |  | 0.09336 | 0.08067 | 20.05 | 2.306 | 2.401 | 15.96 | 15.89 | 0.4071 | 4.136 | 5.374 | 17.66 | 1.518 | 0.6182 | 0.9348 | 0.6693 | 3.843 | 2.97 | 2.958 | 3.412 | 8.554 | 25.38 | 10.16 | 10.62 | 0.4562 | 78.03 | 23.81 | 0.6501 | 52.3 | 10.42 | 1927 | 0.3912 | 0.7771 | 10.09 | 38.24 | 27.07 | 27.07 | 26.73 | 9 | 4.538
new | ECU_60K_VI_Test6_2ph_88 |  | 0.09446 | 0.08062 | 20.03 | 2.284 | 2.38 | 15.9 | 15.88 | 0.1664 | 4.154 | 5.395 | 23.19 | 1.106 | 0.6172 | 0.9366 | 0.6652 | 3.822 | 2.948 | 2.943 | 3.426 | 8.489 | 24.76 | 10.28 | 10.64 | -0.978 | 75.71 | 23.75 | 0.6452 | 53.37 | 10.84 | 1928 | 0.3909 | 0.7773 | 10.04 | 38.14 | 27.12 | 27.12 | 26.72 | 9.066 | 4.522
new | ECU_60K_VI_Test6_2ph_78 |  | 0.09581 | 0.08049 | 19.96 | 2.241 | 2.334 | 15.8 | 15.95 | 0.9324 | 4.178 | 5.422 | 30.65 | 0.8308 | 0.6157 | 0.9384 | 0.6593 | 3.817 | 2.914 | 2.942 | 3.439 | 8.23 | 24 | 10.53 | 10.92 | -1.755 | 72.82 | 23.77 | 0.6442 | 54.51 | 11.2 | 1930 | 0.3903 | 0.7776 | 10.04 | 38.05 | 27.12 | 27.12 | 26.64 | 9.123 | 4.492
new | ECU_60K_VI_TestB_2ph_no |  | 0.09581 | 0.09471 | 20.53 | 0.01122 | -0.01756 | 16.8 | 17.39 | 3.349 | 3.901 | 5.769 | 6.789 | 0.1864 | 0.6791 | 0.9411 | 0.678 | 4.457 | 2.913 | 3.014 | 2.99 | 11.06 | 11.48 | 8.947 | 9.317 | 19.06 | 76.05 | 27.25 | 0.5501 | 45.13 | 16.34 | 1855 | 1.05 | 0.7589 | 10.28 | 37.26 | 51.09 | 51.09 | 28.02 | 13.36 | 4.778
new | ECU_60K_VI_TestB_2ph_96 |  | 0.1074 | 0.09348 | 22.09 | 2.396 | 2.49 | 17.84 | 18.67 | 4.423 | 4.291 | 6.159 | 17.48 | 0.5172 | 0.5994 | 0.9297 | 0.6425 | 4.35 | 2.897 | 3.031 | 2.965 | 5.568 | 20.55 | 7.488 | 7.813 | 0.02916 | 73.75 | 27.24 | 0.58 | 65.83 | 14.3 | 1857 | 1.048 | 0.7578 | 10.34 | 37.97 | 51.1 | 51.1 | 27.99 | 12.7 | 5.073
new | ECU_60K_VI_TestB_2ph_88 |  | 0.108 | 0.09337 | 22.07 | 2.378 | 2.475 | 17.81 | 18.57 | 4.117 | 4.294 | 6.163 | 20.57 | 0.5144 | 0.5997 | 0.9317 | 0.6412 | 4.325 | 2.89 | 3.014 | 2.968 | 5.431 | 20.17 | 7.767 | 8.095 | -0.7407 | 72.78 | 27.21 | 0.5753 | 66.27 | 14.33 | 1856 | 1.047 | 0.7572 | 10.28 | 37.92 | 51.1 | 51.1 | 28.06 | 12.78 | 5.064
new | ECU_60K_VI_TestB_2ph_78 |  | 0.1094 | 0.09319 | 21.99 | 2.322 | 2.416 | 17.69 | 18.41 | 3.912 | 4.322 | 6.194 | 28.61 | 0.1213 | 0.5984 | 0.9336 | 0.6356 | 4.258 | 2.855 | 2.972 | 2.978 | 5.128 | 19.36 | 8.231 | 8.591 | -1.746 | 70.28 | 27.34 | 0.5678 | 67.25 | 14.54 | 1859 | 1.047 | 0.7576 | 10.14 | 38.05 | 51.1 | 51.1 | 28.04 | 12.85 | 5.029
new | ECU_60K_VI_TestC_2ph_no |  | 0.08986 | 0.0889 | 19.14 | 0.01196 | -0.01749 | 15.56 | 16.1 | 3.314 | 3.769 | 5.677 | 6.55 | 0.4753 | 0.685 | 0.9419 | 0.6838 | 4.27 | 2.741 | 2.835 | 3.133 | 9.898 | 10.4 | 7.836 | 8.3 | 20.65 | 74.72 | 27.54 | 0.8152 | 41.34 | 15.24 | 1921 | 1.053 | 0.7723 | 9.674 | 36.77 | 21.55 | 21.55 | 28.03 | 10.68 | 4.425
new | ECU_60K_VI_TestC_2ph_96 |  | 0.09705 | 0.08315 | 20.34 | 2.446 | 2.555 | 16.27 | 16.46 | 1.129 | 4.108 | 5.997 | 19.42 | 1.322 | 0.608 | 0.9346 | 0.6578 | 4.007 | 2.714 | 2.745 | 3.211 | 5.48 | 22.48 | 9.869 | 10.29 | 0.03039 | 75.28 | 27.39 | 0.7373 | 56.03 | 11.93 | 1913 | 1.052 | 0.7706 | 9.365 | 37.28 | 21.42 | 21.42 | 28.27 | 10.02 | 4.628
new | ECU_60K_VI_TestC_2ph_88 |  | 0.098 | 0.0831 | 20.31 | 2.424 | 2.554 | 16.21 | 16.45 | 1.45 | 4.123 | 6.016 | 24.38 | 1.542 | 0.6083 | 0.9381 | 0.6556 | 3.988 | 2.694 | 2.734 | 3.221 | 5.168 | 21.94 | 10.17 | 10.68 | -1.142 | 73.57 | 27.48 | 0.7313 | 56.43 | 12.13 | 1914 | 1.053 | 0.7712 | 9.328 | 37.35 | 21.52 | 21.52 | 28.18 | 10.03 | 4.608
new | ECU_60K_VI_TestC_2ph_78 |  | 0.09932 | 0.08288 | 20.23 | 2.352 | 2.48 | 16.11 | 16.38 | 1.678 | 4.152 | 6.046 | 33.02 | 1.652 | 0.606 | 0.9399 | 0.6483 | 3.946 | 2.664 | 2.71 | 3.23 | 5.046 | 21.12 | 10.77 | 11.28 | -1.904 | 70.6 | 27.47 | 0.7255 | 57.19 | 12.27 | 1915 | 1.052 | 0.7708 | 9.246 | 37.28 | 21.52 | 21.52 | 28.18 | 10.16 | 4.58

## No_Inj_data_only
TEXT_OPTION$ | Text_Data$ | T_env | m_dot_tot | m_dot_R | Q_dot_cond | Q_dot_PHX_cond | Q_dot_PHX_evap | Q_dot_evap | Q_dot_evap_airside | Error_Q_dot | W_dot_comp | E_dot_t | f_loss | f_loss_VI | eta_c | eta_v | eta_VI | COP_c | COP_sys_r | COP_sys_a | PR | T_sub | T_sub_new | T_super | T_super_comp | T_super_inj | T_comp_out | T_aveg_cond_in | epsilon | DELTAP_cond | DELTAP_evap | V_dot_nozzle_cfm | W_fan_cond | W_fan_evap | EER | T_aveg_cond_out | phi_1 | phi_1_room | T_avg_evap_in | T_avg_evap_out | Q_dot_ton
|  | [K] | [kg/s] | [kg/s] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [%] | [kW] | [kW] | [%] | [%] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |  | [C] | [C] | [C] |  | [C] | [C] | [C] | [-] | [kPa] | [kPa] | [cfm] | [kW] | [kW] | [BTU/W-h] | [C] | [%] | [%] | [C] | [C] | [ton]
new | ECU_60K_VI_TestC_2ph_no | 301 | 0.08986 | 0.0889 | 19.14 | 0.01196 | -0.01749 | 15.56 | 16.1 | 3.314 | 3.769 | 5.677 | 6.55 | 0.4753 | 0.685 | 0.9419 | 0.6838 | 4.27 | 2.741 | 2.835 | 3.133 | 9.898 | 10.4 | 7.836 | 8.3 | 20.65 | 74.72 | 27.54 | 0.8152 | 41.34 | 15.24 | 1921 | 1.053 | 0.7723 | 9.674 | 36.77 | 21.55 | 21.55 | 28.03 | 10.68 | 4.425
new | ECU_60K_VI_TestB_2ph_no | 300.9 | 0.09581 | 0.09471 | 20.53 | 0.01122 | -0.01756 | 16.8 | 17.39 | 3.349 | 3.901 | 5.769 | 6.789 | 0.1864 | 0.6791 | 0.9411 | 0.678 | 4.457 | 2.913 | 3.014 | 2.99 | 11.06 | 11.48 | 8.947 | 9.317 | 19.06 | 76.05 | 27.25 | 0.5501 | 45.13 | 16.34 | 1855 | 1.05 | 0.7589 | 10.28 | 37.26 | 51.09 | 51.09 | 28.02 | 13.36 | 4.778
new | ECU_60K_VI_Test6_2ph_no | 297.1 | 0.08717 | 0.08628 | 19 | 0.003936 | -0.04715 | 15.34 | 15.73 | 2.438 | 3.81 | 5.058 | 5.953 | -0.509 | 0.6892 | 0.9403 | 0.6868 | 4.127 | 3.033 | 3.109 | 3.314 | 13.35 | 13.67 | 7.444 | 7.844 | 23.28 | 76.19 | 23.86 | 0.714 | 39.39 | 14.09 | 1935 | 0.3892 | 0.7791 | 10.61 | 37.32 | 27.13 | 27.13 | 26.57 | 9.53 | 4.362
new | ECU_60K_VI_Test5_2ph_no | 302.6 | 0.086 | 0.08498 | 18.34 | 0.01551 | -0.009932 | 14.68 | 14.2 | 3.393 | 3.824 | 5.73 | 6.124 | 0.08587 | 0.6884 | 0.9385 | 0.6876 | 3.713 | 2.562 | 2.478 | 3.361 | 9.945 | 10.57 | 8.353 | 8.89 | 23.08 | 77.72 | 29.3 | 0.6262 | 35.59 | 15.22 | 1928 | 1.056 | 0.7793 | 8.456 | 38.27 | 31.43 | 31.43 | 25.67 | 9.655 | 4.175
new | ECU_60K_VI_Test4_2ph_no | 308.2 | 0.09938 | 0.09794 | 20.52 | 0.0253 | 0.002993 | 16.15 | 15.9 | 1.604 | 4.462 | 6.292 | 5.425 | -1.358 | 0.6797 | 0.9233 | 0.6792 | 3.562 | 2.567 | 2.526 | 3.42 | 11.86 | 12.36 | 6.467 | 6.913 | 25 | 83.1 | 34.41 | 0.54 | 39.47 | 18.24 | 1863 | 1.03 | 0.7595 | 8.62 | 44.43 | 51.1 | 51.1 | 27.91 | 13.84 | 4.592
new | ECU_60K_VI_Test3_2ph_no | 313.7 | 0.09833 | 0.0967 | 20.02 | 0.03209 | 0.01132 | 15.18 | 14.31 | 6.058 | 4.924 | 6.754 | 5.238 | -1.418 | 0.6661 | 0.9081 | 0.6662 | 2.907 | 2.248 | 2.119 | 3.834 | 12.09 | 12.49 | 6.885 | 7.191 | 30.25 | 91.06 | 39.88 | 0.6565 | 33.8 | 18.89 | 1913 | 1.021 | 0.7651 | 7.231 | 49.93 | 28.2 | 28.2 | 31.04 | 14.15 | 4.316
new | ECU_60K_VI_Test2_2ph_no | 319.3 | 0.09806 | 0.09631 | 19.93 | 0.03962 | 0.02903 | 14.48 | 13.58 | 6.603 | 5.612 | 7.465 | 5.684 | -0.2661 | 0.6367 | 0.888 | 0.6376 | 2.42 | 1.939 | 1.819 | 4.341 | 14.27 | 14.48 | 7.391 | 7.436 | 35.44 | 101.2 | 45.32 | 0.6558 | 27.59 | 19.83 | 1931 | 1.009 | 0.7637 | 6.207 | 55.33 | 28.09 | 28.09 | 30.94 | 15.34 | 4.116
new | ECU_60K_VI_Test1_2ph_no | 324.9 | 0.1129 | 0.1107 | 22.13 | 0.05827 | 0.04796 | 15.72 | 16.53 | 4.885 | 6.555 | 8.324 | 6.078 | -0.06656 | 0.6113 | 0.8709 | 0.6128 | 2.521 | 1.888 | 1.985 | 4.294 | 15.46 | 15.69 | 6.019 | 5.977 | 36.82 | 106.9 | 50.34 | 0.5212 | 30.92 | 23.66 | 1867 | 0.9979 | 0.7498 | 6.775 | 61.56 | 50.22 | 50.22 | 33.66 | 20.03 | 4.47