## ANN_data
T_env [K] | T_suc [K] | P_suc [kPa] | T_dis [K] | P_dis [kPa] | T_inj [K] | P_inj [kPa] | x_inj [-] | h_inj [kJ/kg] | m_suc [kg/s] | m_inj [kg/s] | m_tot [kg/s] | Q_loss [kW] | W_comp [kW] | f_loss [%]
324.8 | 293.81 | 746.7 | 375.95 | 3176 | 310.09 | 1428 | 0.9616 | 417.6 | 0.1045 | 0.03281 | 0.13731 | 0.1085 | 7.517 | 1.443
324.8 | 294.13 | 747.6 | 372.77 | 3178 | 311.47 | 1498 | 0.8791 | 404.6 | 0.1045 | 0.03691 | 0.14141 | 0.0958 | 7.627 | 1.256
324.8 | 294.53 | 749.6 | 368.64 | 3186 | 313.21 | 1588 | 0.781 | 389.4 | 0.104 | 0.04302 | 0.14702 | 0.07421 | 7.806 | 0.9507
319.2 | 289.97 | 626.8 | 369.43 | 2738 | 303.86 | 1206 | 0.9594 | 415.1 | 0.08957 | 0.02782 | 0.11739 | 0.08377 | 6.316 | 1.326
319.3 | 290.26 | 628.4 | 366.22 | 2748 | 305.19 | 1266 | 0.8807 | 402 | 0.08987 | 0.03117 | 0.12104 | 0.06175 | 6.405 | 0.964
319.3 | 290.67 | 629.9 | 361.63 | 2753 | 306.45 | 1329 | 0.7787 | 385.8 | 0.0898 | 0.03561 | 0.12541 | 0.04182 | 6.526 | 0.6408
313.7 | 289.69 | 613.6 | 362.84 | 2434 | 301.19 | 1118 | 0.964 | 415.2 | 0.08956 | 0.02341 | 0.11297 | 0.03685 | 5.583 | 0.66
313.7 | 289.9 | 615 | 359.58 | 2431 | 302.35 | 1170 | 0.8807 | 401.3 | 0.08996 | 0.0263 | 0.11626 | -0.004929 | 5.636 | -0.08746
313.7 | 290.67 | 615.7 | 355.95 | 2446 | 303.3 | 1220 | 0.7804 | 384 | 0.08981 | 0.0297 | 0.11951 | -0.01587 | 5.734 | -0.2767
308.1 | 290.23 | 624.4 | 355.14 | 2151 | 299.25 | 1061 | 0.9463 | 411.4 | 0.09334 | 0.01886 | 0.1122 | -0.000293 | 4.958 | -0.005909
308.1 | 290.24 | 624.8 | 353.33 | 2165 | 300.01 | 1096 | 0.8812 | 399.8 | 0.09346 | 0.02069 | 0.11415 | -0.01722 | 5.019 | -0.3432
308.2 | 290.91 | 623.6 | 350.36 | 2168 | 300.61 | 1132 | 0.7792 | 382.7 | 0.09312 | 0.02303 | 0.11615 | -0.04526 | 5.068 | -0.8931
302.6 | 286.78 | 530.3 | 349.88 | 1827 | 293.69 | 898.8 | 0.9696 | 412.9 | 0.08026 | 0.01498 | 0.09524 | 0.07434 | 4.208 | 1.766
302.6 | 287.27 | 529.1 | 347.76 | 1831 | 294.01 | 920.4 | 0.8849 | 398.1 | 0.08018 | 0.01617 | 0.09635 | 0.05296 | 4.228 | 1.253
302.6 | 287.92 | 528 | 344.57 | 1831 | 294.4 | 947.8 | 0.7796 | 379 | 0.07988 | 0.01783 | 0.09771 | 0.03746 | 4.255 | 0.8804
297 | 288.43 | 533.9 | 351.18 | 1822 | 292.79 | 875.6 | 0.9654 | 411.8 | 0.08067 | 0.01269 | 0.09336 | 0.05921 | 4.136 | 1.432
297 | 288.36 | 532.4 | 348.86 | 1824 | 293.02 | 895.1 | 0.878 | 396 | 0.08062 | 0.01384 | 0.09446 | 0.03402 | 4.154 | 0.819
297 | 288.58 | 531.3 | 345.97 | 1827 | 293.37 | 919.4 | 0.7803 | 378.6 | 0.08049 | 0.01532 | 0.09581 | 0.01738 | 4.178 | 0.416
301 | 289.86 | 614.4 | 346.9 | 1822 | 296.69 | 987.8 | 0.9334 | 407.8 | 0.09348 | 0.01397 | 0.10745 | 0.01606 | 4.291 | 0.3743
300.9 | 290.09 | 613.3 | 345.93 | 1820 | 296.83 | 999.2 | 0.8886 | 399.8 | 0.09337 | 0.01459 | 0.10796 | 0.00965 | 4.294 | 0.2247
300.9 | 290.55 | 612.7 | 343.43 | 1825 | 297.29 | 1030 | 0.7813 | 381.3 | 0.09319 | 0.01624 | 0.10943 | -0.01388 | 4.322 | -0.3212
300.9 | 288.98 | 549.8 | 348.43 | 1765 | 293.91 | 907.3 | 0.953 | 410 | 0.08315 | 0.0139 | 0.09705 | 0.06723 | 4.108 | 1.637
300.9 | 289.29 | 548.4 | 346.72 | 1766 | 294.24 | 927.2 | 0.8828 | 397.6 | 0.0831 | 0.01489 | 0.09799 | 0.05138 | 4.123 | 1.246
300.9 | 289.85 | 547.6 | 343.75 | 1769 | 294.6 | 953.5 | 0.7787 | 379 | 0.08288 | 0.01644 | 0.09932 | 0.04918 | 4.152 | 1.185
308.1 | 283.2 | 445.4 | 366 | 2221 | 298.2 | 859.1 | 100 | 424.1 | 0.06426 | 0.01814 | 0.0824 | 0.24687 | 4.815 | 5.127
308.4 | 286.2 | 488.1 | 363.5 | 2221 | 296.2 | 813.6 | 100 | 423.1 | 0.07031 | 0.0189 | 0.08921 | 0.28621 | 4.87 | 5.877
308.1 | 291.8 | 591.6 | 360.4 | 2222 | 301 | 935.6 | 100 | 425.3 | 0.08618 | 0.01812 | 0.1043 | 0.31139 | 5.003 | 6.224
308.3 | 283.3 | 444 | 351.2 | 1690 | 289.8 | 661.9 | 100 | 420.3 | 0.06577 | 0.0121 | 0.07787 | 0.17813 | 3.812 | 4.673
308.5 | 288.9 | 538.5 | 348.5 | 1686 | 294.8 | 775.7 | 100 | 422.6 | 0.08013 | 0.01134 | 0.09147 | 0.19232 | 3.929 | 4.895
308.3 | 275.2 | 329.6 | 350.8 | 1460 | 286 | 584.7 | 100 | 418.4 | 0.04838 | 0.00983 | 0.05821 | 0.12694 | 3.239 | 3.919
308.2 | 289 | 536.4 | 343.3 | 1459 | 296.9 | 830.9 | 100 | 423.4 | 0.08013 | 0.00756 | 0.08769 | 0.14344 | 3.501 | 4.097
308.3 | 289.2 | 539.2 | 355.6 | 1934 | 300.2 | 915.6 | 100 | 424.9 | 0.07938 | 0.01361 | 0.09299 | 0.21115 | 4.369 | 4.833
308.3 | 280.3 | 403.3 | 360.7 | 1938 | 293.5 | 753.6 | 100 | 421.8 | 0.05897 | 0.01436 | 0.07333 | 0.19386 | 4.218 | 4.596
308.3 | 277.9 | 364.7 | 363.5 | 1938 | 291.7 | 703.9 | 100 | 421.1 | 0.05292 | 0.01436 | 0.06728 | 0.20348 | 4.179 | 4.869
308.2 | 292 | 593.6 | 368 | 2518 | 306.4 | 1095 | 100 | 427.4 | 0.08543 | 0.02117 | 0.1066 | 0.32595 | 5.588 | 5.833
308.2 | 286.4 | 496 | 367.3 | 2219 | 316.8 | 806.6 | 100 | 443.9 | 0.07202 | 0.00909 | 0.08111 | 0.23257 | 4.58 | 5.078
308.1 | 283.5 | 449.5 | 370.3 | 2217 | 317 | 766.3 | 100 | 444.8 | 0.0648 | 0.01034 | 0.07514 | 0.23399 | 4.571 | 5.119
308.1 | 291.7 | 596.5 | 362.6 | 2214 | 316.2 | 916.3 | 100 | 441.4 | 0.08728 | 0.00804 | 0.09532 | 0.23288 | 4.68 | 4.976
307.8 | 274.1 | 329.9 | 380.5 | 2216 | 318 | 662.1 | 100 | 447.5 | 0.0466 | 0.01262 | 0.05922 | 0.2642 | 4.484 | 5.892
308 | 275 | 328.4 | 354 | 1455 | 301.1 | 552.9 | 100 | 433.5 | 0.048 | 0.00707 | 0.05507 | 0.11417 | 3.154 | 3.62
307.9 | 277.7 | 366.9 | 350.8 | 1457 | 300.9 | 600.7 | 100 | 432.4 | 0.05397 | 0.00696 | 0.06093 | 0.10854 | 3.214 | 3.377
307.9 | 280.7 | 402.4 | 348.9 | 1450 | 300.6 | 626.2 | 100 | 431.6 | 0.05936 | 0.00557 | 0.06493 | 0.10519 | 3.209 | 3.278
307.9 | 283.2 | 445.5 | 346.5 | 1457 | 300.4 | 681.2 | 100 | 430.3 | 0.06608 | 0.00543 | 0.07151 | 0.10794 | 3.278 | 3.293
307.5 | 285.4 | 492.3 | 344.5 | 1461 | 300.3 | 739.9 | 100 | 428.9 | 0.07331 | 0.00521 | 0.07852 | 0.10636 | 3.353 | 3.172
307.5 | 288.2 | 538.5 | 342.8 | 1445 | 300 | 798.2 | 100 | 427.4 | 0.08045 | 0.00496 | 0.08541 | 0.11209 | 3.403 | 3.294
307.4 | 286.2 | 494.1 | 359.4 | 1940 | 311.2 | 766.5 | 100 | 439.2 | 0.07229 | 0.00685 | 0.07914 | 0.17455 | 4.085 | 4.273
308.3 | 283.7 | 445.8 | 362.5 | 1940 | 311.6 | 708.2 | 100 | 440.6 | 0.06471 | 0.00714 | 0.07185 | 0.17295 | 4.024 | 4.298
308.4 | 280.5 | 404.8 | 365.2 | 1949 | 312.1 | 698 | 100 | 441.3 | 0.05861 | 0.0097 | 0.06831 | 0.17189 | 4.081 | 4.212
308 | 277.2 | 362.5 | 367.7 | 1931 | 312.4 | 603.6 | 100 | 443.2 | 0.05238 | 0.0073 | 0.05968 | 0.17418 | 3.881 | 4.488
308.5 | 275.1 | 327 | 372.2 | 1937 | 312.4 | 601.1 | 100 | 443.2 | 0.0467 | 0.00976 | 0.05646 | 0.1926 | 3.946 | 4.881
308.4 | 291.9 | 590.2 | 371.9 | 2530 | 322.4 | 892.9 | 100 | 448 | 0.08497 | 0.00659 | 0.09156 | 0.25134 | 5.093 | 4.935
308.3 | 288.6 | 538.2 | 374.1 | 2530 | 322.5 | 857.1 | 100 | 448.7 | 0.0772 | 0.00858 | 0.08578 | 0.25189 | 5.099 | 4.94
308.2 | 288.9 | 542.3 | 349.7 | 1683 | 305.3 | 825.4 | 100 | 432.1 | 0.08051 | 0.00674 | 0.08725 | 0.15457 | 3.782 | 4.087
307.9 | 286.2 | 490.2 | 351.6 | 1678 | 305.3 | 765.8 | 100 | 433.3 | 0.07244 | 0.00733 | 0.07977 | 0.14707 | 3.712 | 3.962
308.2 | 283.6 | 446.6 | 353.8 | 1682 | 305.6 | 715.9 | 100 | 434.6 | 0.06571 | 0.00774 | 0.07345 | 0.14522 | 3.671 | 3.956
307.4 | 289.5 | 543.5 | 357.7 | 1939 | 311 | 826.1 | 100 | 437.8 | 0.07964 | 0.0066 | 0.08624 | 0.18131 | 4.149 | 4.37
308.2 | 288.9 | 537.5 | 342.5 | 1473 | 291.2 | 837.3 | 0.9484 | 407.8 | 0.08003 | 0.00887 | 0.0889 | 0.0972 | 3.541 | 2.745
308.7 | 275.2 | 327.5 | 348.3 | 1434 | 279.8 | 581.6 | 0.9666 | 405.9 | 0.04822 | 0.01023 | 0.05845 | 0.092307 | 3.204 | 2.881
308.2 | 283.6 | 443.9 | 350.6 | 1698 | 288.6 | 771 | 0.9642 | 409.6 | 0.06536 | 0.01289 | 0.07825 | 0.11153 | 3.83 | 2.912
308.2 | 289 | 533.5 | 348.9 | 1717 | 293 | 881.6 | 0.9631 | 411.3 | 0.07877 | 0.01258 | 0.09135 | 0.11708 | 3.985 | 2.938
308.2 | 289.1 | 538.2 | 353.9 | 1948 | 294.9 | 932.7 | 0.9639 | 412.3 | 0.07903 | 0.01585 | 0.09488 | 0.18452 | 4.426 | 4.169
308.2 | 281.1 | 404.4 | 359 | 1945 | 288.4 | 766.7 | 0.9611 | 408.9 | 0.0587 | 0.01576 | 0.07446 | 0.16412 | 4.243 | 3.868
308.3 | 277.9 | 365.2 | 360.7 | 1944 | 286.3 | 717.3 | 0.9666 | 409 | 0.05287 | 0.01577 | 0.06864 | 0.1696 | 4.2 | 4.038
308.2 | 291.8 | 591 | 365.2 | 2544 | 301.6 | 1133 | 0.9557 | 413.4 | 0.08513 | 0.02487 | 0.11 | 0.37328 | 5.712 | 6.535
308.3 | 283.4 | 444.2 | 362.6 | 2174 | 292.3 | 860.4 | 0.9816 | 414.5 | 0.06395 | 0.01882 | 0.08277 | 0.24392 | 4.74 | 5.146
308.3 | 286.3 | 489.7 | 360.8 | 2190 | 294.5 | 921.6 | 0.9647 | 412.2 | 0.07076 | 0.0193 | 0.09006 | 0.23894 | 4.826 | 4.951
308.2 | 291.8 | 591.8 | 359.1 | 2221 | 299.1 | 1048 | 0.998 | 420 | 0.08609 | 0.01941 | 0.1055 | 0.33629 | 5.026 | 6.691
297 | 274.1 | 327 | 342.5 | 1434 | 279.8 | 552.9 | 0.7787 | 378.6 | 0.0466 | 0.00496 | 0.05507 | -0.04526 | 3.154 | -0.8931
324.8 | 294.53 | 749.6 | 380.5 | 3186 | 322.5 | 1588 | 100 | 448.7 | 0.1045 | 0.04302 | 0.14702 | 0.37328 | 7.806 | 6.691