## Sheet1
T_evap_stpt | T_cond_stpt | CT1_I_UUT | FE1_m_dot_ref | FE2_V_dot_H2O | FE3_m_dot_total | PE10_p_amb | PE1_p_comp_suc | PE2_p_comp_dis | PE3_p_cond_ref_in | PE4_p_cond_ref_out | PE5_p_liq | PE6_p_evap_suc | PE7_p_secCal | PE8_p_exv_in | PE9_p_comp_inj | TC10_T_cond_H2O_out | TC11_T_secCal_amb | TC12_T_chamb_amb | TC13_T_eco_liq_in | TC14_T_eco_liq_out | TC15_T_exv_in | TC16_T_comp_inj | TC1_T_evap_suc | TC2_T_comp_suc | TC3_T_comp_dis | TC4_T_cond_ref_in | TC5_T_cond_ref_out | TC7_T_liq | TC8A_T_txv1_out | TC8B_T_txv2_out | TC9_T_cond_H2O_in | VT1_U_UUT | Q_dot_loss | VolumeRatio | W_dot_act | eta_vol | COP | DischargeVolumeRatio | DVR | eta_isen_postinj | EER | eta_isen | f_Q | m_dot_inj | m_dot_ref | m_dot_total | NormalizedInjectionMassFlow | NormalizedInjectionPressure | WT1_P_UUT | WT2_P_secCal | Q_cool | WT1_P_UUT_fit | WT2_P_secCal_fit | m_dot_ref_error | m_dot_total_error | P_error | P_sec_cal_error | m_dot_ref_error_inj | m_dot_total_error_inj | P_error_inj | P_sec_cal_error_inj | m_dot_inj_error | m_dot_inj_error_inj | m_dot_ref_fit | m_dot_ref_fit_inj | m_dot_total_fit | m_dot_total_fit_inj | WT1_P_UUT_fit_inj | WT2_P_secCal_fit_inj | PR | DELTAT_sh_suc | DELTAT_sh_inj | T_inj_dewpt | p_dis_norm | p_inj_norm | m_dot_inj_norm | m_dot_suc | P | T_dis | T_dis_crit_norm | T_dis_suc_norm | T_suc_crit_norm | T_amb_crit_norm | P_suc_crit_norm | P_dis_crit_norm | DELTAh_inj_norm | DELTAh_suc_norm | yuanpei_m_dot_inj_norm | yuanpei_m_dot_suc | yuanpei_m_dot_inj | yuanpei_m_dot_total | yuanpei_p | yaunpei_t_dis | my_m_dot_inj_norm_A | my_m_dot_inj_norm_B | my_m_dot_suc_A | my_m_dot_suc_B | my_p_A | my_p_B | my_t_dis_A | my_t_dis_B | my_m_dot_inj_A | my_m_dot_inj_B | my_m_dot_total_A | my_m_dot_total_B | dom_m_dot_inj_norm | dom_m_dot_suc | dom_p | dom_t_dis | dom_m_dot_inj | dom_m_dot_total
[F] | [F] | [A] | [lbm/min] | [gal/min] | [lbm/min] | [psia] | [psia] | [psia] | [psia] | [psia] | [psia] | [psia] | [psig] | [psig] | [psig] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [F] | [V] | [BTU/hr] |  | [W] | [8 empty] | [lbm/hr] | [lbm/hr] | [lbm/hr] |  |  | [W] | [Btu/hr] | [BTU/hr] | [19 empty] | [R] | [R] | [F] | [psia/psia] | [psia/psia] | [(lbm/hr)/(lbm/hr)] | [lbm/hr] | [W] | [F] | [F/F] | [F/F] | [F/F] | [F/F] | [psia/psia] | [psia/psia]
35.86 | 130.1 | 14.28 | 9.527 | 17.66 | 10.73 | 14.8 | 71.94 | 321.8 | 322.4 | 324.1 | 315.5 | 73.05 | 78.76 | 299.5 | 102.2 | 105.7 | 87.18 | 95.08 | 109.5 | 82.02 | 82.68 | 110.5 | 54.97 | 55.91 | 201.4 | 195.4 | 109.7 | 82.11 | 46.1 | 56.89 | 99.11 | 229.8 | 794.6 | 3.848 | 4348 | 89.71 | 2.823 | 1.054 | 105.4 | 0.7415 | 9.631 | 66.82 | 5.084 | 72.14 | 571.6 | 643.8 | 0.1262 | 1.626 | 4580 | 43840 | 44114 | 4573 | 43593 | 0.275 | 0.7552 | 0.1669 | 0.5654 | 0.1898 | 0.1006 | -0.1831 | -0.036 | 4.729 | -0.6007 | 570 | 570.5 | 638.9 | 643.1 | 4589 | 43856 | 4.474 | 20.05 | 47.67 | 62.85 | 4.474 | 1.421 | 0.1262 | 571.6 | 4580 | 201.4 | 1.076 | 3.602 | 0.2988 | 0.5081 | 0.1071 | 0.4791 | 1.134 | 1.049 | 0.13644 | 506.0632 | 66.1928 | 572.29 | 4087.9266 | 194.7708 | 0.12722 | 0.12718 | 570.1303 | 570.3016 | 4598.0291 | 4600.3947 | 202.7932 | 202.5796 | 68.4777 | 68.6891 | 641.0834 | 641.6773 | 0.12732 | 570.5115 | 4586.7411 | 201.7732 | 72.6249 | 643.1735
30.78 | 130.1 | 14.3 | 8.572 | 17.64 | 9.939 | 14.8 | 65.2 | 321.5 | 322.2 | 324 | 316.5 | 66.07 | 72.14 | 300.4 | 96.34 | 106.8 | 83.76 | 94.9 | 109.9 | 75.2 | 75.83 | 111 | 49.34 | 50.7 | 206.8 | 199.9 | 110.2 | 75.44 | 39.23 | 43.39 | 100.7 | 230.1 | 795.6 | 4.159 | 4337 | 88.76 | 2.602 | 1.004 | 100.4 | 0.7316 | 8.878 | 65.69 | 5.101 | 82.05 | 514.3 | 596.4 | 0.1595 | 1.705 | 4571 | 40305 | 40576 | 4547 | 39838 | -0.0273 | 0.7118 | 0.5143 | 1.171 | -0.08396 | -0.02051 | 0.1461 | 0.2633 | 5.606 | 0.379 | 514.5 | 514.7 | 592.1 | 596.5 | 4564 | 40199 | 4.931 | 19.92 | 51.13 | 59.85 | 4.931 | 1.478 | 0.1595 | 514.3 | 4571 | 206.8 | 1.105 | 4.079 | 0.2709 | 0.5071 | 0.09705 | 0.4786 | 1.14 | 1.047 | 0.16371 | 478.3566 | 74.9209 | 553.3147 | 4214.6979 | 202.326 | 0.15965 | 0.15952 | 513.9956 | 512.741 | 4551.642 | 4551.4851 | 207.6274 | 207.3813 | 76.4298 | 76.4134 | 593.6875 | 592.6814 | 0.15853 | 514.7356 | 4565.1584 | 206.642 | 81.6838 | 596.4685
45.73 | 130 | 14.35 | 11.55 | 17.69 | 12.61 | 14.8 | 86.51 | 321.1 | 321.4 | 322.9 | 310.7 | 87.86 | 93.26 | 295.6 | 118.1 | 102.6 | 84.54 | 94.84 | 108.3 | 88.08 | 88.5 | 109.5 | 64.92 | 65.37 | 193 | 188.2 | 108.4 | 87.98 | 55.94 | 73.88 | 95.01 | 230 | 794.9 | 3.285 | 4447 | 90.7 | 3.304 | 1.197 | 119.7 | 0.7439 | 11.27 | 67.23 | 4.978 | 63.8 | 692.7 | 756.5 | 0.0921 | 1.536 | 4680 | 52702 | 52766 | 4655 | 52238 | 0.1293 | 0.8728 | 0.5347 | 0.8881 | 0.08007 | 0.0951 | 0.009038 | -0.05736 | 9.718 | 0.2587 | 691.8 | 692.2 | 750 | 755.8 | 4680 | 52733 | 3.712 | 19.64 | 39.03 | 70.46 | 3.712 | 1.365 | 0.0921 | 692.7 | 4680 | 193 | 1.031 | 2.953 | 0.3493 | 0.5068 | 0.1288 | 0.478 | 1.116 | 1.051 | 0.10523 | 558.0726 | 57.134 | 615.2295 | 3860.2519 | 180.6646 | 0.088267 | 0.088287 | 682.7247 | 684.3219 | 4638.042 | 4639.4185 | 192.6115 | 191.7039 | 60.6176 | 60.7422 | 744.3268 | 746.5735 | 0.091982 | 692.1225 | 4680.7766 | 193.3272 | 63.6404 | 755.7838
15.51 | 130 | 13.92 | 6.165 | 17.62 | 7.834 | 14.7 | 47.85 | 321.4 | 322.4 | 324.5 | 319.8 | 48.35 | 54.94 | 303.3 | 81.32 | 111 | 84.84 | 94.34 | 111.8 | 52.52 | 53.32 | 112.7 | 30.68 | 33.72 | 225.1 | 215.2 | 112.4 | 53.87 | 20.93 | 78.91 | 106 | 230.2 | 900.5 | 5.298 | 4220 | 85.59 | 2.035 | 0.8634 | 86.34 | 0.7026 | 6.943 | 61.56 | 5.885 | 100.1 | 369.9 | 470 | 0.2707 | 2.007 | 4484 | 30366 | 31134 | 4488 | 30472 | -0.04848 | -0.2504 | -0.09687 | -0.3481 | -0.004115 | -0.002471 | -0.01669 | -0.02023 | -0.9894 | 0.003603 | 370.1 | 369.9 | 471.2 | 470 | 4485 | 30372 | 6.716 | 18.21 | 61.24 | 51.51 | 6.716 | 1.7 | 0.2707 | 369.9 | 4484 | 225.1 | 1.203 | 6.676 | 0.1802 | 0.5041 | 0.07123 | 0.4784 | 1.16 | 1.04 | 0.27436 | 389.9273 | 105.952 | 495.8406 | 4624.3558 | 226.5204 | 0.26995 | 0.26978 | 381.3943 | 376.9465 | 4526.1948 | 4511.6694 | 225.6184 | 225.2476 | 105.5088 | 104.199 | 483.9895 | 478.3582 | 0.27073 | 369.9144 | 4484.591 | 225.1723 | 100.1014 | 470.0189
15.29 | 100.1 | 11.01 | 6.349 | 17.55 | 7.285 | 14.7 | 47.63 | 211 | 212.3 | 214.4 | 210.1 | 48.15 | 55.9 | 194.6 | 65.49 | 76.28 | 80.46 | 94.66 | 79.64 | 41.67 | 43.16 | 82.36 | 32.91 | 35.41 | 177.5 | 170.1 | 79.34 | 43.2 | 18.88 | 71.59 | 71.22 | 230.6 | 389.8 | 3.676 | 3040 | 89 | 3.129 | 1.124 | 112.4 | 0.7066 | 10.68 | 64.82 | 3.621 | 56.18 | 380.9 | 437.1 | 0.1475 | 1.684 | 3154 | 33095 | 33680 | 3156 | 33117 | -2.91e-05 | -0.08689 | -0.0624 | -0.06624 | -0.1585 | -0.2183 | 0.02021 | 0.1043 | -0.6719 | -0.6215 | 380.9 | 381.5 | 437.5 | 438.1 | 3153 | 33060 | 4.431 | 20.11 | 40.74 | 41.62 | 4.431 | 1.375 | 0.1475 | 380.9 | 3154 | 177.5 | 0.9483 | 5.012 | 0.1892 | 0.5058 | 0.0709 | 0.3142 | 1.101 | 1.044 | 0.11943 | 509.8192 | 59.0087 | 568.8454 | 4062.5516 | 193.7041 | 0.14373 | 0.1438 | 383.0847 | 385.2702 | 3101.3609 | 3105.648 | 177.9096 | 178.1047 | 54.6985 | 55.0673 | 439.7301 | 442.3534 | 0.14791 | 381.4815 | 3153.1668 | 177.3879 | 56.5384 | 438.046
20.64 | 100.2 | 11.15 | 7.139 | 17.56 | 8.06 | 14.7 | 53.22 | 211.4 | 212.4 | 214.4 | 209.3 | 53.84 | 61.23 | 194.1 | 72.42 | 74.72 | 80.35 | 94.6 | 79.19 | 45.94 | 47.29 | 81.93 | 38.22 | 40.1 | 171.7 | 165.5 | 78.85 | 47.15 | 24.26 | 73.18 | 69.15 | 230.5 | 372.9 | 3.355 | 3105 | 89.8 | 3.423 | 1.212 | 121.2 | 0.7073 | 11.68 | 65.13 | 3.4 | 55.27 | 428.3 | 483.6 | 0.129 | 1.637 | 3214 | 36988 | 37543 | 3202 | 36855 | 0.01185 | 0.5006 | 0.3864 | 0.3609 | 0.1069 | 0.1241 | 0.04685 | -0.2368 | 4.457 | 0.258 | 428.3 | 427.9 | 481.2 | 483 | 3213 | 37076 | 3.972 | 19.47 | 35.82 | 46.12 | 3.972 | 1.361 | 0.129 | 428.3 | 3214 | 171.7 | 0.9175 | 4.282 | 0.2143 | 0.5055 | 0.07922 | 0.3147 | 1.092 | 1.044 | 0.10788 | 539.8152 | 56.6039 | 596.4361 | 3935.0648 | 185.5863 | 0.12568 | 0.12545 | 441.0789 | 438.1946 | 3259.7588 | 3252.1684 | 174.3986 | 173.687 | 53.5767 | 52.8841 | 496.406 | 493.0493 | 0.12887 | 427.8758 | 3212.3653 | 172.1527 | 55.1312 | 483.0267
25.19 | 99.9 | 10.9 | 7.852 | 17.58 | 8.589 | 14.7 | 58.37 | 210.4 | 211.3 | 213.2 | 207.4 | 59.09 | 66.59 | 192.3 | 76.11 | 73.4 | 79.99 | 94.6 | 78.41 | 53.64 | 55 | 81.49 | 44.19 | 45.65 | 168.3 | 162.6 | 78.05 | 54.48 | 29.62 | 74.25 | 67.5 | 229.9 | 358.5 | 3.089 | 3104 | 90.62 | 3.696 | 1.275 | 127.5 | 0.7067 | 12.61 | 65.38 | 3.274 | 44.25 | 471.1 | 515.4 | 0.09393 | 1.556 | 3209 | 40099 | 40464 | 3228 | 40402 | -0.1343 | -0.9266 | -0.5975 | -0.7492 | -0.09593 | -0.07624 | 0.04847 | 0.04268 | -8.644 | 0.1339 | 471.7 | 471.6 | 520.2 | 515.7 | 3207 | 40082 | 3.604 | 20.46 | 33.09 | 48.4 | 3.604 | 1.304 | 0.09393 | 471.1 | 3209 | 168.3 | 0.8991 | 3.686 | 0.2439 | 0.5055 | 0.08689 | 0.3132 | 1.086 | 1.047 | 0.082833 | 567.6663 | 47.1331 | 614.7839 | 3806.9185 | 178.0059 | 0.092074 | 0.092212 | 485.2149 | 486.4087 | 3273.8173 | 3277.2785 | 169.6436 | 170.1787 | 44.7469 | 45.0558 | 530.2171 | 531.2729 | 0.093615 | 471.5605 | 3207.5574 | 167.5765 | 44.1616 | 515.7309
30.32 | 100.2 | 11.16 | 8.741 | 17.6 | 9.459 | 14.7 | 64.62 | 211.3 | 212.1 | 213.8 | 206.8 | 65.47 | 72.75 | 192 | 84.09 | 72.23 | 80.27 | 94.54 | 78.1 | 56.24 | 57.42 | 81.1 | 48.92 | 50.03 | 164 | 159.1 | 77.81 | 56.77 | 34.32 | 75.05 | 65.82 | 230.2 | 368.7 | 2.842 | 3170 | 91.25 | 4.012 | 1.371 | 137.1 | 0.7034 | 13.69 | 64.97 | 3.297 | 43.08 | 524.5 | 567.5 | 0.08215 | 1.529 | 3278 | 44654 | 44873 | 3284 | 44674 | 0.05943 | -0.1106 | -0.1918 | -0.04349 | 0.1298 | 0.14 | -0.1193 | 0.1212 | -2.135 | 0.265 | 524.1 | 523.8 | 568.2 | 566.7 | 3282 | 44600 | 3.271 | 19.71 | 27.99 | 53.11 | 3.271 | 1.301 | 0.08215 | 524.5 | 3278 | 164 | 0.8765 | 3.279 | 0.2673 | 0.5052 | 0.09619 | 0.3146 | 1.075 | 1.047 | 0.076506 | 594.0541 | 46.4758 | 640.5123 | 3696.9644 | 170.8917 | 0.082594 | 0.082588 | 535.7293 | 534.4734 | 3324.1087 | 3321.5838 | 165.2143 | 165.4669 | 44.8073 | 44.5793 | 579.979 | 578.1828 | 0.082238 | 523.8169 | 3281.7575 | 164.2122 | 42.9681 | 566.7841
35.47 | 100.4 | 11.29 | 9.697 | 17.62 | 10.39 | 14.7 | 71.4 | 211.9 | 212.5 | 214.1 | 205.7 | 72.41 | 79.06 | 191.2 | 92.61 | 70.71 | 80.18 | 93.81 | 77.83 | 58.73 | 59.85 | 80.84 | 53.34 | 54.14 | 160.4 | 156 | 77.57 | 59.1 | 39.09 | 75.38 | 63.74 | 230.3 | 359.7 | 2.606 | 3247 | 91.62 | 4.332 | 1.48 | 148 | 0.6906 | 14.78 | 63.8 | 3.144 | 41.37 | 581.8 | 623.2 | 0.0711 | 1.503 | 3353 | 49411 | 49556 | 3351 | 49464 | 0.06804 | 0.1027 | 0.0374 | -0.1057 | 0.107 | 0.1145 | -0.04026 | -0.1126 | 0.5926 | 0.2207 | 581.4 | 581.2 | 622.6 | 622.5 | 3354 | 49467 | 2.967 | 18.66 | 23.02 | 57.82 | 2.967 | 1.297 | 0.0711 | 581.8 | 3353 | 160.4 | 0.8569 | 2.962 | 0.2893 | 0.5012 | 0.1063 | 0.3154 | 1.064 | 1.045 | 0.069944 | 620.6444 | 45.6488 | 666.2724 | 3586.0367 | 163.7296 | 0.072766 | 0.072238 | 590.8305 | 578.5827 | 3368.0938 | 3343.2192 | 160.7424 | 159.8896 | 44.6741 | 42.4376 | 634.121 | 619.7538 | 0.071224 | 581.1804 | 3354.8446 | 161.0379 | 41.3182 | 622.4942
40.21 | 99.64 | 11.38 | 10.64 | 17.65 | 11.3 | 14.7 | 78.1 | 209.6 | 209.9 | 211.1 | 201.3 | 79.39 | 86.37 | 187.3 | 101.1 | 68.3 | 79.63 | 93.78 | 77.17 | 60.39 | 61.5 | 80.32 | 58.54 | 59.08 | 157.4 | 153.4 | 76.88 | 60.67 | 43.29 | 75.34 | 60.78 | 230.5 | 380.8 | 2.379 | 3291 | 92.18 | 4.689 | 1.607 | 160.7 | 0.6754 | 16 | 62.01 | 3.28 | 39.38 | 638.5 | 677.9 | 0.06168 | 1.482 | 3403 | 54443 | 54442 | 3401 | 54444 | -0.08497 | -0.09056 | 0.03323 | -0.002898 | -0.07332 | -0.1349 | 0.1168 | -0.04703 | -0.181 | -1.122 | 639 | 638.9 | 678.5 | 678.8 | 3399 | 54468 | 2.683 | 18.87 | 18.1 | 62.22 | 2.683 | 1.294 | 0.06168 | 638.5 | 3403 | 157.4 | 0.8408 | 2.663 | 0.3157 | 0.5011 | 0.1163 | 0.312 | 1.052 | 1.047 | 0.06367 | 648.0568 | 44.983 | 693.0164 | 3472.035 | 156.3556 | 0.063867 | 0.06361 | 648.492 | 642.4458 | 3385.4439 | 3371.9442 | 155.8001 | 156.0426 | 44.5965 | 43.383 | 691.0955 | 683.8593 | 0.062147 | 638.9441 | 3399.1821 | 157.1609 | 39.823 | 678.7682
35.66 | 120.3 | 12.82 | 9.562 | 17.6 | 10.47 | 14.7 | 71.66 | 281.4 | 282 | 283.7 | 275.2 | 72.61 | 78.61 | 259.9 | 96.46 | 94.41 | 81.48 | 93.57 | 98.94 | 76.74 | 77.5 | 100.6 | 54.63 | 55.56 | 187.3 | 181.8 | 98.98 | 76.86 | 44.29 | 78.88 | 87.78 | 229.3 | 595.8 | 3.407 | 3910 | 90.34 | 3.254 | 1.157 | 115.7 | 0.7331 | 11.1 | 67.01 | 4.275 | 54.4 | 573.7 | 628.1 | 0.09481 | 1.551 | 4085 | 45206 | 45344 | 4112 | 45760 | -0.001224 | -0.9725 | -0.6588 | -1.211 | 0.1146 | 0.06523 | 0.008327 | -0.0681 | -10.17 | -0.4528 | 573.7 | 573.1 | 634.3 | 627.7 | 4084 | 45237 | 3.927 | 19.9 | 40.72 | 59.86 | 3.927 | 1.346 | 0.09481 | 573.7 | 4085 | 187.3 | 1.001 | 3.37 | 0.2969 | 0.5 | 0.1067 | 0.419 | 1.113 | 1.048 | 0.10202 | 543.2885 | 54.1723 | 597.4702 | 3917.3695 | 184.6315 | 0.096479 | 0.096337 | 565.2642 | 561.3176 | 4120.6121 | 4113.8409 | 187.5384 | 186.4543 | 55.086 | 54.4899 | 619.3862 | 614.5585 | 0.095302 | 573.0071 | 4084.7827 | 187.8761 | 54.6508 | 627.6669
30.35 | 120.3 | 12.69 | 8.56 | 17.6 | 9.504 | 14.7 | 64.66 | 281.4 | 282.1 | 283.9 | 276.9 | 65.41 | 72.01 | 261.3 | 88.01 | 95.9 | 81.73 | 95.19 | 99.55 | 73.81 | 74.82 | 101.3 | 49.59 | 50.93 | 192.8 | 186.5 | 99.6 | 74.14 | 38.87 | 78.95 | 89.79 | 229.9 | 592.4 | 3.711 | 3851 | 89.52 | 2.973 | 1.077 | 107.7 | 0.7287 | 10.14 | 66.55 | 4.314 | 56.62 | 513.6 | 570.2 | 0.1102 | 1.588 | 4024 | 40591 | 40824 | 4056 | 41202 | -0.3277 | -1.545 | -0.7891 | -1.483 | -0.1876 | -0.1711 | 0.1098 | -0.003947 | -11.37 | -0.0209 | 515.3 | 514.6 | 579.2 | 571.2 | 4020 | 40592 | 4.352 | 20.58 | 45.95 | 55.31 | 4.352 | 1.361 | 0.1102 | 513.6 | 4024 | 192.8 | 1.03 | 3.785 | 0.2721 | 0.5087 | 0.09625 | 0.4189 | 1.123 | 1.049 | 0.11338 | 515.0485 | 56.7509 | 571.812 | 4037.8053 | 192.2749 | 0.11265 | 0.1129 | 504.039 | 507.8406 | 4036.5048 | 4047.1836 | 192.0646 | 192.6316 | 56.7487 | 57.7176 | 560.2012 | 564.4329 | 0.10995 | 514.5247 | 4021.095 | 192.5013 | 56.6251 | 571.1703
25.48 | 120.6 | 13.04 | 7.752 | 17.66 | 9.036 | 14.7 | 58.71 | 282.7 | 283.4 | 285.4 | 279 | 59.46 | 65.87 | 263.1 | 86.53 | 97.34 | 80.08 | 95.52 | 100.4 | 62.34 | 63.24 | 102.1 | 43.5 | 45.29 | 197.8 | 190.8 | 100.5 | 63.01 | 31.78 | 76.17 | 91.5 | 230.6 | 587.7 | 4.03 | 3909 | 88.81 | 2.761 | 1.041 | 104.1 | 0.7216 | 9.422 | 65.59 | 4.22 | 77.02 | 465.1 | 542.2 | 0.1656 | 1.724 | 4081 | 38031 | 38452 | 4030 | 37354 | -0.09543 | 1.579 | 1.264 | 1.812 | -0.02631 | -0.1714 | 0.09339 | -0.3906 | 13.02 | -1.039 | 465.6 | 465.3 | 533.7 | 543.1 | 4077 | 38180 | 4.815 | 19.81 | 47.64 | 54.49 | 4.815 | 1.474 | 0.1656 | 465.1 | 4081 | 197.8 | 1.057 | 4.367 | 0.242 | 0.5104 | 0.08739 | 0.4208 | 1.127 | 1.046 | 0.1606 | 484.8975 | 74.2918 | 559.2291 | 4186.7151 | 200.5519 | 0.16659 | 0.16657 | 469.1993 | 470.0373 | 4141.2977 | 4145.1211 | 199.1441 | 198.6751 | 74.0879 | 74.4337 | 545.3798 | 546.7311 | 0.16697 | 465.2355 | 4077.6151 | 197.5444 | 77.8562 | 543.1332
20.05 | 119.9 | 12.58 | 6.929 | 17.61 | 7.895 | 14.7 | 52.58 | 280.1 | 281.1 | 283.1 | 278.3 | 53.2 | 59.12 | 262.1 | 72.83 | 99.22 | 82.72 | 94.76 | 100.9 | 65.51 | 69.51 | 102.6 | 36.95 | 39.25 | 202.1 | 193.9 | 100.9 | 68.98 | 29.04 | 78.63 | 94.06 | 230.6 | 593.1 | 4.372 | 3707 | 88.12 | 2.531 | 0.9381 | 93.81 | 0.716 | 8.635 | 65.1 | 4.479 | 57.94 | 415.7 | 473.7 | 0.1394 | 1.665 | 3881 | 32492 | 33510 | 3953 | 33551 | 0.2803 | -2.342 | -1.817 | -3.156 | 0.114 | 0.1174 | -0.05271 | -0.04441 | -17.77 | 0.1422 | 414.6 | 415.3 | 485 | 473.1 | 3883 | 32506 | 5.327 | 19.2 | 56.2 | 46.38 | 5.327 | 1.385 | 0.1394 | 415.7 | 3881 | 202.1 | 1.08 | 5.15 | 0.2097 | 0.5063 | 0.07827 | 0.4169 | 1.143 | 1.043 | 0.13463 | 459.6896 | 60.8835 | 520.5827 | 4272.9548 | 207.2777 | 0.14248 | 0.14202 | 399.8008 | 392.7976 | 3846.9443 | 3826.4169 | 200.8113 | 199.7899 | 58.9794 | 57.1437 | 458.0348 | 449.7877 | 0.13946 | 415.2427 | 3882.6337 | 202.3657 | 57.8708 | 473.1643
15.1 | 120.2 | 12.85 | 6.177 | 17.68 | 7.469 | 14.7 | 47.43 | 281 | 281.9 | 284.1 | 279.6 | 47.96 | 55.37 | 263.4 | 72.48 | 99.41 | 80.78 | 95.58 | 101.1 | 52.38 | 53.61 | 102.7 | 32.67 | 35.56 | 210.3 | 200.9 | 101.3 | 53.69 | 20.84 | 74.8 | 94.5 | 230.4 | 657.2 | 4.757 | 3753 | 87.02 | 2.331 | 0.9149 | 91.49 | 0.708 | 7.954 | 63.49 | 4.881 | 77.49 | 370.6 | 448.1 | 0.2091 | 1.838 | 3946 | 30768 | 31387 | 3916 | 30255 | -0.04807 | 1.233 | 0.7735 | 1.696 | 0.0559 | 0.1197 | -0.04209 | 0.1509 | 7.844 | 0.4259 | 370.8 | 370.4 | 442.7 | 447.6 | 3947 | 30722 | 5.924 | 20.46 | 56.53 | 46.15 | 5.924 | 1.528 | 0.2091 | 370.6 | 3946 | 210.3 | 1.124 | 5.914 | 0.19 | 0.5107 | 0.07061 | 0.4183 | 1.143 | 1.045 | 0.19581 | 427.5464 | 82.4708 | 510.0295 | 4435.9088 | 216.1429 | 0.21048 | 0.21099 | 361.8727 | 369.0839 | 3876.2543 | 3896.6763 | 206.9431 | 208.8452 | 79.961 | 81.798 | 439.1592 | 447.9878 | 0.20859 | 370.3906 | 3947.7962 | 210.2053 | 77.1464 | 447.5628
45.16 | 140.1 | 15.34 | 11.24 | 17.66 | 12.11 | 14.7 | 85.6 | 366.9 | 367.3 | 368.9 | 357.6 | 86.83 | 91.56 | 343 | 114.8 | 115.2 | 87.89 | 95.48 | 119.6 | 103.6 | 104.1 | 120.6 | 65.05 | 65.68 | 209.7 | 204.1 | 119.8 | 103.4 | 59.78 | 45.19 | 108.1 | 229.9 | 853.9 | 3.743 | 4842 | 89.45 | 2.733 | 1.036 | 103.6 | 0.7351 | 9.324 | 66.76 | 4.914 | 52.32 | 674.4 | 726.7 | 0.07757 | 1.513 | 5093 | 47537 | 47484 | 5101 | 47696 | -0.08216 | -0.3703 | -0.1632 | -0.3324 | 0.04666 | 0.04514 | 0.01056 | 0.08714 | -3.942 | 0.0256 | 675 | 674.1 | 729.4 | 726.4 | 5092 | 47496 | 4.286 | 20.53 | 51.76 | 68.89 | 4.286 | 1.341 | 0.07757 | 674.4 | 5093 | 209.7 | 1.121 | 3.193 | 0.351 | 0.5101 | 0.1274 | 0.5461 | 1.15 | 1.053 | 0.10545 | 519.7027 | 53.5027 | 573.2092 | 4014.0914 | 190.9943 | 0.075637 | 0.075836 | 687.3801 | 689.5199 | 5113.6338 | 5117.4165 | 209.5938 | 210.6919 | 58.4226 | 58.7465 | 742.1291 | 744.3615 | 0.077511 | 674.0845 | 5092.6644 | 209.6404 | 52.2926 | 726.3482
40.18 | 140.1 | 15.35 | 10.21 | 17.67 | 11.35 | 14.7 | 78.05 | 367 | 367.6 | 369.2 | 359.5 | 79.12 | 83.45 | 344.3 | 109.6 | 116.3 | 88.82 | 95.31 | 119.9 | 97.42 | 98.05 | 120.8 | 58.98 | 59.89 | 213.8 | 207.6 | 120.2 | 97.35 | 53.68 | 58.4 | 109.5 | 229.8 | 862 | 4.037 | 4846 | 88.73 | 2.533 | 0.9909 | 99.09 | 0.7297 | 8.645 | 65.97 | 4.955 | 68.1 | 612.7 | 680.8 | 0.1111 | 1.593 | 5099 | 44029 | 44079 | 5104 | 44140 | 0.003357 | -0.1362 | -0.09309 | -0.2514 | -0.1227 | -0.09212 | -0.01575 | -0.08477 | -1.375 | 0.1842 | 612.7 | 613.4 | 681.7 | 681.4 | 5100 | 44066 | 4.702 | 19.72 | 54.41 | 66.44 | 4.702 | 1.404 | 0.1111 | 612.7 | 5099 | 213.8 | 1.142 | 3.57 | 0.32 | 0.5093 | 0.1162 | 0.5463 | 1.155 | 1.049 | 0.13353 | 493.0136 | 63.6507 | 556.6881 | 4138.5334 | 198.2803 | 0.111 | 0.11062 | 625.6137 | 616.5259 | 5090.4546 | 5075.7935 | 214.5991 | 214.2387 | 67.9101 | 66.5818 | 694.8694 | 684.2819 | 0.11091 | 613.4629 | 5099.4701 | 213.6099 | 67.9851 | 681.4642
40.59 | 110.1 | 12.08 | 10.65 | 17.66 | 11.54 | 14.85 | 78.66 | 244.1 | 244.2 | 245.7 | 235.6 | 79.82 | 87.14 | 220.5 | 104.9 | 80.42 | 79.45 | 95 | 87.65 | 66.85 | 67.57 | 89.9 | 59.89 | 60.42 | 169.9 | 165.3 | 87.58 | 67.11 | 45.56 | 67.14 | 73.06 | 229.7 | 528.6 | 2.749 | 3627 | 91.87 | 4.122 | 1.419 | 141.9 | 0.7183 | 14.07 | 65.46 | 4.096 | 53.49 | 639 | 692.5 | 0.08372 | 1.522 | 3782 | 53008 | 53202 | 3787 | 53029 | 0.1025 | -0.0005195 | -0.1204 | -0.04073 | -0.021 | -0.0007788 | -0.006014 | 0.05877 | -1.215 | 0.2414 | 638.3 | 639.1 | 692.5 | 692.5 | 3783 | 52977 | 3.103 | 19.84 | 25.7 | 64.2 | 3.103 | 1.333 | 0.08372 | 639 | 3782 | 169.9 | 0.9076 | 2.811 | 0.3229 | 0.5076 | 0.1171 | 0.3634 | 1.074 | 1.05 | 0.084163 | 607.5248 | 51.6803 | 659.2141 | 3648.4337 | 167.3028 | 0.083982 | 0.084243 | 623.0637 | 630.419 | 3719.0913 | 3730.9261 | 168.1532 | 168.5694 | 51.9986 | 53.0683 | 675.3475 | 683.9532 | 0.083504 | 639.1454 | 3782.1619 | 169.6397 | 53.3471 | 692.5142
35.25 | 109.9 | 12 | 9.583 | 17.65 | 10.55 | 14.85 | 71.09 | 243.4 | 243.7 | 245.5 | 237 | 72.1 | 79.61 | 221.5 | 96.22 | 81.64 | 78.93 | 94.51 | 87.76 | 62.89 | 63.69 | 89.87 | 54.66 | 55.48 | 173.2 | 168.1 | 87.64 | 63.11 | 39.94 | 67.22 | 74.86 | 229.6 | 503.7 | 2.997 | 3565 | 91.33 | 3.814 | 1.323 | 132.3 | 0.7248 | 13.01 | 66.25 | 3.977 | 58.15 | 575 | 633.1 | 0.1011 | 1.562 | 3712 | 48081 | 48312 | 3691 | 47627 | 0.1256 | 0.9941 | 0.5821 | 0.9526 | -0.01929 | 0.06786 | -0.1443 | 0.1596 | 10.47 | 0.9378 | 574.2 | 575.1 | 626.9 | 632.7 | 3718 | 48004 | 3.424 | 20.23 | 30.06 | 59.81 | 3.424 | 1.353 | 0.1011 | 575 | 3712 | 173.2 | 0.9255 | 3.122 | 0.2964 | 0.505 | 0.1058 | 0.3624 | 1.084 | 1.049 | 0.096421 | 580.2889 | 55.0812 | 635.3897 | 3765.5938 | 174.6613 | 0.10062 | 0.10084 | 566.9316 | 572.6626 | 3696.938 | 3708.4135 | 173.0488 | 173.237 | 54.7748 | 55.8108 | 622.9308 | 629.6884 | 0.10029 | 575.1364 | 3716.5277 | 173.0882 | 57.5791 | 632.7396
30.44 | 110.1 | 12.18 | 8.692 | 17.63 | 9.716 | 14.85 | 64.78 | 243.9 | 244.4 | 246.4 | 239.2 | 65.66 | 73.03 | 223.3 | 88.99 | 83.31 | 80.17 | 95.09 | 88.41 | 59.55 | 60.42 | 90.42 | 49.69 | 50.83 | 177.2 | 171.5 | 88.3 | 60.05 | 35.19 | 69.13 | 77 | 230.5 | 493.9 | 3.252 | 3526 | 90.7 | 3.521 | 1.237 | 123.7 | 0.726 | 12.01 | 66.42 | 3.943 | 61.44 | 521.5 | 583 | 0.1178 | 1.603 | 3671 | 43814 | 44098 | 3634 | 43164 | 0.09282 | 1.388 | 1.002 | 1.506 | 0.0233 | 0.0892 | -0.04706 | 0.1618 | 13.9 | 0.6522 | 521.1 | 521.4 | 575 | 582.5 | 3673 | 43744 | 3.766 | 20.38 | 34.48 | 55.93 | 3.766 | 1.374 | 0.1178 | 521.5 | 3671 | 177.2 | 0.9469 | 3.486 | 0.2716 | 0.5081 | 0.09643 | 0.3631 | 1.093 | 1.048 | 0.10919 | 553.9277 | 58.5885 | 612.5433 | 3879.3831 | 181.7929 | 0.118 | 0.11821 | 513.7623 | 518.7689 | 3650.0562 | 3661.9852 | 177.4636 | 177.6002 | 57.5615 | 58.6364 | 573.0046 | 578.9558 | 0.11717 | 521.3525 | 3672.9904 | 177.2624 | 61.046 | 582.4251
40.7 | 120.2 | 12.95 | 10.53 | 17.72 | 11.41 | 14.7 | 78.82 | 281.2 | 281.6 | 283.2 | 273 | 79.89 | 86.6 | 258.1 | 105.1 | 92.91 | 80.8 | 93.66 | 98.34 | 78.87 | 79.49 | 100.2 | 60.84 | 61.51 | 184.3 | 179.3 | 98.4 | 78.91 | 49.18 | 78.29 | 85.77 | 229.9 | 617.9 | 3.139 | 3968 | 90.95 | 3.534 | 1.242 | 124.2 | 0.7337 | 12.06 | 66.96 | 4.365 | 52.44 | 632 | 684.5 | 0.08298 | 1.52 | 4149 | 49972 | 50029 | 4178 | 50556 | -0.2985 | -1.297 | -0.7027 | -1.156 | -0.1753 | -0.1909 | 0.05769 | -0.04628 | -11.93 | -0.3782 | 633.9 | 633.2 | 693.5 | 685.8 | 4146 | 49995 | 3.568 | 20.81 | 35.93 | 64.25 | 3.568 | 1.333 | 0.08298 | 632 | 4149 | 184.3 | 0.9846 | 2.996 | 0.3287 | 0.5004 | 0.1173 | 0.4186 | 1.102 | 1.052 | 0.092037 | 569.6275 | 51.905 | 621.5371 | 3805.3279 | 177.5116 | 0.083522 | 0.084023 | 617.2967 | 628.2413 | 4130.6227 | 4150.42 | 182.2811 | 182.9845 | 53.3652 | 55.1525 | 669.2215 | 681.7997 | 0.083029 | 633.1745 | 4145.1213 | 183.8237 | 52.6395 | 685.8162

## yuanpei correlation
m_inj_norm |  | R^2 = 0.931 | MAE =8.958
python | m_dot_inj_norm=-0.2434501617+0.183719441*p_dis_norm**(+0.1700795496)*p_inj_norm**(+1.342340672)
excel | m_dot_inj_norm=-0.2434501617+0.183719441*p_dis_norm^(+0.1700795496)*p_inj_norm^(+1.342340672)
latex | \begin{equation}m_dot_inj_norm=\left[\begin{array}{c}-2.434501616880e-01+1.837194409596e-01p_dis_norm^{+1.700795495734e-01}p_inj_norm^{+1.342340671703e+00}\end{array}\right]\end{equation}
m_suc |  | R^2 = 0.406 | MAE=11.862
python | m_dot_suc=-49745.88214+50671.82075*p_dis_norm**(-0.005391951797)*p_inj_norm**(-0.0006888184216)
excel | m_dot_suc=-49745.88214+50671.82075*p_dis_norm^(-0.005391951797)*p_inj_norm^(-0.0006888184216)
latex | \begin{equation}m_dot_suc=\left[\begin{array}{c}-4.974588214345e+04+5.067182074648e+04p_dis_norm^{-5.391951797002e-03}p_inj_norm^{-6.888184216316e-04}\end{array}\right]\end{equation}
power |  | R^2=0.219 | MAE=10.444
python | p=-319729.1256+321981.9721*p_dis_norm**(+0.003473718649)*p_inj_norm**(+0.001361941186)
excel | p=-319729.1256+321981.9721*p_dis_norm^(+0.003473718649)*p_inj_norm^(+0.001361941186)
latex | \begin{equation}p=\left[\begin{array}{c}-3.197291255783e+05+3.219819720919e+05p_dis_norm^{+3.473718649301e-03}p_inj_norm^{+1.361941185730e-03}\end{array}\right]\end{equation}
T_dis |  | R^2=0.793 | MAE=3.603
python | t_dis=-12328.67021+12410.38063*p_dis_norm**(+0.005848322644)*p_inj_norm**(+0.0008722038865)
excel | t_dis=-12328.67021+12410.38063*p_dis_norm^(+0.005848322644)*p_inj_norm^(+0.0008722038865)
latex | \begin{equation}t_dis=\left[\begin{array}{c}-1.232867020564e+04+1.241038063068e+04p_dis_norm^{+5.848322644173e-03}p_inj_norm^{+8.722038865398e-04}\end{array}\right]\end{equation}
m_inj |  | 0.927 | 5.641
python | m_dot_inj=-17512.52394+17499.92393*p_dis_norm**(+9.16111888e-05)*p_inj_norm**(+0.01239495688)
excel | m_dot_inj=-17512.52394+17499.92393*p_dis_norm^(+9.16111888e-05)*p_inj_norm^(+0.01239495688)
latex | \begin{equation}m_dot_inj=\left[\begin{array}{c}-1.751252393960e+04+1.749992392903e+04p_dis_norm^{+9.161118879552e-05}p_inj_norm^{+1.239495687500e-02}\end{array}\right]\end{equation}
m_tot |  | 0.296 | 10.861
python | m_dot_total=-47858.93806+48771.55832*p_dis_norm**(-0.005563452969)*p_inj_norm**(+0.003794156457)
excel | m_dot_total=-47858.93806+48771.55832*p_dis_norm^(-0.005563452969)*p_inj_norm^(+0.003794156457)
latex | \begin{equation}m_dot_total=\left[\begin{array}{c}-4.785893806079e+04+4.877155832436e+04p_dis_norm^{-5.563452968764e-03}p_inj_norm^{+3.794156456649e-03}\end{array}\right]\end{equation}
Q_cool |  | 0.709 | 7.119
python | q_cool=-4130346.403+4210438.666*p_dis_norm**(-0.007702862272)*p_inj_norm**(+0.006213787584)q_cool=-4130346.403+4210438.666*p_dis_norm**(-0.007702862272)*p_inj_norm**(+0.006213787584)
excel | q_cool=-4130346.403+4210438.666*p_dis_norm^(-0.007702862272)*p_inj_norm^(+0.006213787584)
latex | \begin{equation}q_cool=\left[\begin{array}{c}-4.130346402540e+06+4.210438665682e+06p_dis_norm^{-7.702862271806e-03}p_inj_norm^{+6.213787584099e-03}\end{array}\right]\end{equation}

## christian correlation
T_dis/T_crit_A |  | R^2 =0.998 | MAE=0.321262483665
python | t_dis_crit_norm=+0.8821183209*p_dis_norm**(+0.554353826)*p_inj_norm**(+0.03689050188)*p_suc_crit_norm**(+0.3007418202)*deltah_suc_norm**(+0.7005499016)
excel | t_dis_crit_norm=+0.8821183209*p_dis_norm^(+0.554353826)*p_inj_norm^(+0.03689050188)*p_suc_crit_norm^(+0.3007418202)*deltah_suc_norm^(+0.7005499016)
latex | \begin{equation}t_dis_crit_norm=\left[\begin{array}{c}+8.821183208987e-01p_dis_norm^{+5.543538260181e-01}p_inj_norm^{+3.689050187750e-02}p_suc_crit_norm^{+3.007418202035e-01}deltah_suc_norm^{+7.005499016017e-01}\end{array}\right]\end{equation}
T-dis/T_crit_B |  | R^2=0.998 | MAE=0.317095140475
python | t_dis_crit_norm=+0.8225991243*p_dis_norm**(+0.5557571367)*p_inj_norm**(+0.0365442806)*t_amb_crit_norm**(-0.08428378224)*p_suc_crit_norm**(+0.2992722455)*deltah_suc_norm**(+0.8555756293)
excel | t_dis_crit_norm=+0.8225991243*p_dis_norm^(+0.5557571367)*p_inj_norm^(+0.0365442806)*t_amb_crit_norm^(-0.08428378224)*p_suc_crit_norm^(+0.2992722455)*deltah_suc_norm^(+0.8555756293)
latex | \begin{equation}t_dis_crit_norm=\left[\begin{array}{c}+8.225991242887e-01p_dis_norm^{+5.557571367383e-01}p_inj_norm^{+3.654428060410e-02}t_amb_crit_norm^{-8.428378224303e-02}p_suc_crit_norm^{+2.992722455435e-01}deltah_suc_norm^{+8.555756292957e-01}\end{array}\right]\end{equation}
m_inj/m_suc_A |  | R^2=0.863221207967 | MAE=12.9589467756
python | m_dot_inj_norm=+0.01122076211*p_dis_norm**(+1.6347672)
excel | m_dot_inj_norm=+0.01122076211*p_dis_norm^(+1.6347672)
latex | \begin{equation}m_dot_inj_norm=\left[\begin{array}{c}+1.122076211483e-02p_dis_norm^{+1.634767199904e+00}\end{array}\right]\end{equation}
m_inj/m_suc_B |  | 0.92263 | 9.5241
python | m_dot_inj_norm=+0.01673952667*p_dis_norm**(+0.7975723128)*p_inj_norm**(+2.445251285)
excel | m_dot_inj_norm=+0.01673952667*p_dis_norm^(+0.7975723128)*p_inj_norm^(+2.445251285)
latex | \begin{equation}m_dot_inj_norm=\left[\begin{array}{c}+1.673952666589e-02p_dis_norm^{+7.975723128252e-01}p_inj_norm^{+2.445251284830e+00}\end{array}\right]\end{equation}
eta_vol |  | 0.98688 | 0.17758
python | eta_vol=+86.99621709*p_dis_norm**(-0.07053181425)*t_suc_crit_norm**(+0.1144571053)*t_amb_crit_norm**(-0.01196704024)*p_suc_crit_norm**(-0.1130272767)*deltah_suc_norm**(+0.2285676454)
excel | eta_vol=+86.99621709*p_dis_norm^(-0.07053181425)*t_suc_crit_norm^(+0.1144571053)*t_amb_crit_norm^(-0.01196704024)*p_suc_crit_norm^(-0.1130272767)*deltah_suc_norm^(+0.2285676454)
latex | \begin{equation}eta_vol=\left[\begin{array}{c}+8.699621709287e+01p_dis_norm^{-7.053181425153e-02}t_suc_crit_norm^{+1.144571052856e-01}t_amb_crit_norm^{-1.196704023523e-02}p_suc_crit_norm^{-1.130272767137e-01}deltah_suc_norm^{+2.285676454372e-01}\end{array}\right]\end{equation}
eta_isen_A |  | 0.28068 | 1.7637
python | eta_isen=+66.21893798*p_dis_norm**(+0.079169046)*p_inj_norm**(-0.3820732442)
excel | eta_isen=+66.21893798*p_dis_norm^(+0.079169046)*p_inj_norm^(-0.3820732442)
latex | \begin{equation}eta_isen=\left[\begin{array}{c}+6.621893798185e+01p_dis_norm^{+7.916904600404e-02}p_inj_norm^{-3.820732441579e-01}\end{array}\right]\end{equation}
eta_isen_B |  | 0.53542 | 1.3442
python | eta_isen=+75.26232735*p_dis_norm**(+0.03684388045)*p_inj_norm**(-0.3689800417)*p_dis_crit_norm**(+0.07891006794)
excel | eta_isen=+75.26232735*p_dis_norm^(+0.03684388045)*p_inj_norm^(-0.3689800417)*p_dis_crit_norm^(+0.07891006794)
latex | \begin{equation}eta_isen=\left[\begin{array}{c}+7.526232735395e+01p_dis_norm^{+3.684388044974e-02}p_inj_norm^{-3.689800416920e-01}p_dis_crit_norm^{+7.891006794207e-02}\end{array}\right]\end{equation}
eta_isen_C |  | 0.68664 | 0.9937
python | eta_isen=+44.41963325*p_dis_norm**(+0.08999906048)*p_inj_norm**(-0.2261750091)*p_dis_crit_norm**(-0.01835145904)*deltah_suc_norm**(+6.847219247)
excel | eta_isen=+44.41963325*p_dis_norm^(+0.08999906048)*p_inj_norm^(-0.2261750091)*p_dis_crit_norm^(-0.01835145904)*deltah_suc_norm^(+6.847219247)
latex | \begin{equation}eta_isen=\left[\begin{array}{c}+4.441963324600e+01p_dis_norm^{+8.999906047768e-02}p_inj_norm^{-2.261750090820e-01}p_dis_crit_norm^{-1.835145904060e-02}deltah_suc_norm^{+6.847219246952e+00}\end{array}\right]\end{equation}
eta_isen_D |  | 0.69334 | 0.98225
python | eta_isen=+50.14727138*p_dis_norm**(+0.2235586713)*p_inj_norm**(-0.3877613132)*p_dis_crit_norm**(+0.08848914266)*deltah_inj_norm**(-1.315567256)*deltah_suc_norm**(+6.406173758)
excel | eta_isen=+50.14727138*p_dis_norm^(+0.2235586713)*p_inj_norm^(-0.3877613132)*p_dis_crit_norm^(+0.08848914266)*deltah_inj_norm^(-1.315567256)*deltah_suc_norm^(+6.406173758)
latex | \begin{equation}eta_isen=\left[\begin{array}{c}+5.014727138261e+01p_dis_norm^{+2.235586712850e-01}p_inj_norm^{-3.877613132469e-01}p_dis_crit_norm^{+8.848914265771e-02}deltah_inj_norm^{-1.315567256108e+00}deltah_suc_norm^{+6.406173757968e+00}\end{array}\right]\end{equation}
eta_isen_E |  | 0.96002 | 0.35454
python | eta_isen=+32.12065605*p_dis_norm**(+1.755807768)*p_inj_norm**(-0.1186395231)*t_dis_crit_norm**(-3.044686281)*p_suc_crit_norm**(+0.907240224)*deltah_suc_norm**(+8.377475985)
excel | eta_isen=+32.12065605*p_dis_norm^(+1.755807768)*p_inj_norm^(-0.1186395231)*t_dis_crit_norm^(-3.044686281)*p_suc_crit_norm^(+0.907240224)*deltah_suc_norm^(+8.377475985)
latex | \begin{equation}eta_isen=\left[\begin{array}{c}+3.212065605307e+01p_dis_norm^{+1.755807767692e+00}p_inj_norm^{-1.186395231342e-01}t_dis_crit_norm^{-3.044686280644e+00}p_suc_crit_norm^{+9.072402239661e-01}deltah_suc_norm^{+8.377475985344e+00}\end{array}\right]\end{equation}
f_Q_A |  | 0.88663 | 4.7872
python | f_q=+0.1329740767*p_dis_norm**(+1.013819268)*t_suc_crit_norm**(+0.6399922898)*t_amb_crit_norm**(-4.216205143)
excel | f_q=+0.1329740767*p_dis_norm^(+1.013819268)*t_suc_crit_norm^(+0.6399922898)*t_amb_crit_norm^(-4.216205143)
latex | \begin{equation}f_q=\left[\begin{array}{c}+1.329740766554e-01p_dis_norm^{+1.013819267866e+00}t_suc_crit_norm^{+6.399922898262e-01}t_amb_crit_norm^{-4.216205143354e+00}\end{array}\right]\end{equation}
f_Q_B |  | 0.9375 | 3.3752
python | f_q=+0.5545751714*p_dis_norm**(+0.6738411926)*p_inj_norm**(+1.215317831)*t_suc_crit_norm**(+0.6730653253)*t_amb_crit_norm**(-2.305850199)
excel | f_q=+0.5545751714*p_dis_norm^(+0.6738411926)*p_inj_norm^(+1.215317831)*t_suc_crit_norm^(+0.6730653253)*t_amb_crit_norm^(-2.305850199)
latex | \begin{equation}f_q=\left[\begin{array}{c}+5.545751713510e-01p_dis_norm^{+6.738411925794e-01}p_inj_norm^{+1.215317831343e+00}t_suc_crit_norm^{+6.730653253116e-01}t_amb_crit_norm^{-2.305850198785e+00}\end{array}\right]\end{equation}

## my correlation
m_inj_norm |  | R^2 = 0.923
python | m_dot_inj_norm=+0.01673952667*p_dis_norm**(+0.7975723128)*p_inj_norm**(+2.445251285)
excel | m_dot_inj_norm=+0.01673952667*p_dis_norm^(+0.7975723128)*p_inj_norm^(+2.445251285)
latex | \begin{equation}m_dot_inj_norm=\left[\begin{array}{c}+1.673952666589e-02p_dis_norm^{+7.975723128252e-01}p_inj_norm^{+2.445251284830e+00}\end{array}\right]\end{equation}
m_suc |  | R^2 = 0.391
python | m_dot_suc=+1086.146944*p_dis_norm**(-0.468943936)*p_inj_norm**(-0.1865965368)
excel | m_dot_suc=+1086.146944*p_dis_norm^(-0.468943936)*p_inj_norm^(-0.1865965368)
latex | \begin{equation}m_dot_suc=\left[\begin{array}{c}+1.086146943502e+03p_dis_norm^{-4.689439360495e-01}p_inj_norm^{-1.865965367753e-01}\end{array}\right]\end{equation}
power |  | R^2=0.211
python | p=+2614.643138*p_dis_norm**(+0.2875158695)*p_inj_norm**(+0.03673336995)
excel | p=+2614.643138*p_dis_norm^(+0.2875158695)*p_inj_norm^(+0.03673336995)
latex | \begin{equation}p=\left[\begin{array}{c}+2.614643138422e+03p_dis_norm^{+2.875158694935e-01}p_inj_norm^{+3.673336994742e-02}\end{array}\right]\end{equation}
T_dis |  | R^2=0.786
python | t_dis=+107.0492378*p_dis_norm**(+0.4082950325)*p_inj_norm**(-0.04983738753)
excel | t_dis=+107.0492378*p_dis_norm^(+0.4082950325)*p_inj_norm^(-0.04983738753)
latex | \begin{equation}t_dis=\left[\begin{array}{c}+1.070492377928e+02p_dis_norm^{+4.082950324817e-01}p_inj_norm^{-4.983738752622e-02}\end{array}\right]\end{equation}

## my correlation (2)
m_inj_norm_A |  | R^2 = 0.998 | MAE = 1.454
python | m_dot_inj_norm=-7.324553074+7.129235498*p_dis_norm**(+0.02781609843)*p_inj_norm**(+0.06219466152)*deltah_inj_norm**(-0.1533286228)
excel | m_dot_inj_norm=-7.324553074+7.129235498*p_dis_norm^(+0.02781609843)*p_inj_norm^(+0.06219466152)*deltah_inj_norm^(-0.1533286228)
latex | \begin{equation}m_dot_inj_norm=\left[\begin{array}{c}-7.324553073648e+00+7.129235497979e+00p_dis_norm^{+2.781609843034e-02}p_inj_norm^{+6.219466151983e-02}deltah_inj_norm^{-1.533286228224e-01}\end{array}\right]\end{equation}
m_inj_norm_B |  | R^2 = 0.998 | MAE=1.439
python | m_dot_inj_norm=-5.107639209+4.903278345*p_dis_norm**(+0.04064998309)*p_inj_norm**(+0.08813423426)*deltah_inj_norm**(-0.2250659425)*deltah_suc_norm**(+0.03886689634)
excel | m_dot_inj_norm=-5.107639209+4.903278345*p_dis_norm^(+0.04064998309)*p_inj_norm^(+0.08813423426)*deltah_inj_norm^(-0.2250659425)*deltah_suc_norm^(+0.03886689634)
latex | \begin{equation}m_dot_inj_norm=\left[\begin{array}{c}-5.107639209148e+00+4.903278345116e+00p_dis_norm^{+4.064998309181e-02}p_inj_norm^{+8.813423426111e-02}deltah_inj_norm^{-2.250659425136e-01}deltah_suc_norm^{+3.886689633597e-02}\end{array}\right]\end{equation}
m_suc_A |  | R^2 = 0.988 | MAE=1.848
python | m_dot_suc=-2.062084005+2391.131955*p_dis_norm**(-2.362051929)*p_inj_norm**(+1.544577757)*deltah_inj_norm**(+12.45531481)
excel | m_dot_suc=-2.062084005+2391.131955*p_dis_norm^(-2.362051929)*p_inj_norm^(+1.544577757)*deltah_inj_norm^(+12.45531481)
latex | \begin{equation}m_dot_suc=\left[\begin{array}{c}-2.062084004680e+00+2.391131954728e+03p_dis_norm^{-2.362051928760e+00}p_inj_norm^{+1.544577756863e+00}deltah_inj_norm^{+1.245531480703e+01}\end{array}\right]\end{equation}
m_suc_B |  | R^2 = 0.992 | MAE=1.401
python
excel | m_dot_suc=+32.03321447+1495.38647*p_dis_norm^(-2.323951449)*p_inj_norm^(+1.664814757)*deltah_inj_norm^(+11.87719284)*deltah_suc_norm^(+7.977699852)
latex
power_A |  | 0.996 | 0.91
python
excel | p=-256346.6501+261208.3677*p_dis_norm^(-0.02095137579)*p_inj_norm^(+0.02379588215)*deltah_inj_norm^(+0.1751087896)
latex
power_B |  | 0.996 | 0.853
python
excel | p=-221692.6142+226000.5146*p_dis_norm^(-0.02318188686)*p_inj_norm^(+0.02748851436)*deltah_inj_norm^(+0.1951974063)*deltah_suc_norm^(+0.03808133981)
latex
T_dis_A |  | 0.995 | 0.586
python
excel | t_dis=-89.73913842+219.602593*p_dis_norm^(-0.1112344893)*p_inj_norm^(+0.3327936205)*deltah_inj_norm^(+2.675804744)
latex
T_dis_B |  | 0.996 | 0.549
python
excel | t_dis=+62.17255277+52.69594129*p_dis_norm^(-0.07656264047)*p_inj_norm^(+0.62997606)*deltah_inj_norm^(+4.96795673)*deltah_suc_norm^(+5.197706204)
latex
m_inj_A |  | 0.952 | 4.441
python
excel | m_dot_inj=-16277.18294+16276.26108*p_dis_norm^(-0.001705418604)*p_inj_norm^(+0.01490640594)*deltah_inj_norm^(+0.01250453952)
latex
m_inj_B |  | 0.958 | 4.111
python
excel | m_dot_inj=-13159.82043+13109.67499*p_dis_norm^(-0.000597241473)*p_inj_norm^(+0.01847385829)*deltah_inj_norm^(+0.005052928418)*deltah_suc_norm^(+0.05836950404)
latex
m_tot_A |  | 0.984 | 1.844
python
excel | m_dot_total=+60.45267986+2100.425531*p_dis_norm^(-2.43693635)*p_inj_norm^(+2.139439188)*deltah_inj_norm^(+12.83267635)
latex
m_tot_B |  | 0.989 | 1.356
python
excel | m_dot_total=+103.1735064+1180.654667*p_dis_norm^(-2.414660425)*p_inj_norm^(+2.369771398)*deltah_inj_norm^(+12.24499189)*deltah_suc_norm^(+9.623178498)
latex
Q_cool_A |  | 0.984 | 1.798
python
excel | q_cool=+2592.35044+164948.8791*p_dis_norm^(-1.996548232)*p_inj_norm^(+1.608845925)*deltah_inj_norm^(+8.287221621)
latex
Q_cool_B |  | 0.991 | 1.348
python
excel | q_cool=+9778.679599+88962.94559*p_dis_norm^(-2.147103601)*p_inj_norm^(+1.958259716)*deltah_inj_norm^(+8.078638191)*deltah_suc_norm^(+11.5728681)
latex

## dom corr
| R^2 | MAE
m_inj_norm | 0.99987 | 0.34078
python | m_dot_inj_norm=-0.2728594552-0.014432172662*t_evap_stpt+7.84033020084e-05*t_evap_stpt**2+0.00200113221339*t_cond_stpt-9.39362137213e-06*t_cond_stpt**2+0.0127093675591*t_inj_dewpt+3.33506784849e-05*t_inj_dewpt**2-6.67082489e-06*t_cond_stpt*t_inj_dewpt-0.0001029902175*t_evap_stpt*t_inj_dewpt+1.536563778e-05*t_evap_stpt*t_cond_stpt
excel | m_dot_inj_norm=-0.2728594552-0.014432172662*t_evap_stpt+7.84033020084e-05*t_evap_stpt^2+0.00200113221339*t_cond_stpt-9.39362137213e-06*t_cond_stpt^2+0.0127093675591*t_inj_dewpt+3.33506784849e-05*t_inj_dewpt^2-6.67082489e-06*t_cond_stpt*t_inj_dewpt-0.0001029902175*t_evap_stpt*t_inj_dewpt+1.536563778e-05*t_evap_stpt*t_cond_stpt
latex | \begin{equation}m_dot_inj_norm=\left[\begin{array}{c}-2.728594552265e-01-1.443217266198e-02*t_evap_stpt+7.840330200840e-05t_evap_stpt^{2}+2.001132213393e-03*t_cond_stpt-9.393621372128e-06t_cond_stpt^{2}+1.270936755913e-02*t_inj_dewpt+3.335067848491e-05t_inj_dewpt^{2}-6.670824889719e-06t_cond_stptt_inj_dewpt-1.029902174572e-04t_evap_stptt_inj_dewpt+1.536563778292e-05t_evap_stptt_cond_stpt\end{array}\right]\end{equation}
m_suc | 0.99996 | 0.092691
python | m_dot_suc=+337.0907611+10.5133432559*t_evap_stpt+0.116186159952*t_evap_stpt**2+1.43901466082*t_cond_stpt-0.00125489247392*t_cond_stpt**2-7.07499697764*t_inj_dewpt+0.15421160035*t_inj_dewpt**2-0.04064986998*t_cond_stpt*t_inj_dewpt-0.1668242674*t_evap_stpt*t_inj_dewpt+0.01820025666*t_evap_stpt*t_cond_stpt
excel | m_dot_suc=+337.0907611+10.5133432559*t_evap_stpt+0.116186159952*t_evap_stpt^2+1.43901466082*t_cond_stpt-0.00125489247392*t_cond_stpt^2-7.07499697764*t_inj_dewpt+0.15421160035*t_inj_dewpt^2-0.04064986998*t_cond_stpt*t_inj_dewpt-0.1668242674*t_evap_stpt*t_inj_dewpt+0.01820025666*t_evap_stpt*t_cond_stpt
latex | \begin{equation}m_dot_suc=\left[\begin{array}{c}+3.370907611185e+02+1.051334325591e+01*t_evap_stpt+1.161861599519e-01t_evap_stpt^{2}+1.439014660821e+00*t_cond_stpt-1.254892473921e-03t_cond_stpt^{2}-7.074996977639e+00*t_inj_dewpt+1.542116003500e-01t_inj_dewpt^{2}-4.064986998208e-02t_cond_stptt_inj_dewpt-1.668242673878e-01t_evap_stptt_inj_dewpt+1.820025665817e-02t_evap_stptt_cond_stpt\end{array}\right]\end{equation}
power | 0.99997 | 0.059365
python | p=+2185.447729-21.1471161046*t_evap_stpt-0.572467773091*t_evap_stpt**2-25.7119279611*t_cond_stpt+0.237683839821*t_cond_stpt**2+26.3650496955*t_inj_dewpt-0.484684967062*t_inj_dewpt**2+0.2247247594*t_cond_stpt*t_inj_dewpt+1.108859786*t_evap_stpt*t_inj_dewpt-0.1846113067*t_evap_stpt*t_cond_stpt
excel | p=+2185.447729-21.1471161046*t_evap_stpt-0.572467773091*t_evap_stpt^2-25.7119279611*t_cond_stpt+0.237683839821*t_cond_stpt^2+26.3650496955*t_inj_dewpt-0.484684967062*t_inj_dewpt^2+0.2247247594*t_cond_stpt*t_inj_dewpt+1.108859786*t_evap_stpt*t_inj_dewpt-0.1846113067*t_evap_stpt*t_cond_stpt
latex | \begin{equation}p=\left[\begin{array}{c}+2.185447728670e+03-2.114711610462e+01*t_evap_stpt-5.724677730914e-01t_evap_stpt^{2}-2.571192796106e+01*t_cond_stpt+2.376838398213e-01t_cond_stpt^{2}+2.636504969550e+01*t_inj_dewpt-4.846849670617e-01t_inj_dewpt^{2}+2.247247593882e-01t_cond_stptt_inj_dewpt+1.108859785543e+00t_evap_stptt_inj_dewpt-1.846113067347e-01t_evap_stptt_cond_stpt\end{array}\right]\end{equation}
T_dis | 0.99968 | 0.15696
python | t_dis=+38.71327321-2.83247396618*t_evap_stpt-0.0300301011911*t_evap_stpt**2+0.128313881448*t_cond_stpt+0.00240305619268*t_cond_stpt**2+4.04925957566*t_inj_dewpt-0.110759278541*t_inj_dewpt**2+0.03320860008*t_cond_stpt*t_inj_dewpt+0.1413900321*t_evap_stpt*t_inj_dewpt-0.03457510879*t_evap_stpt*t_cond_stpt
excel | t_dis=+38.71327321-2.83247396618*t_evap_stpt-0.0300301011911*t_evap_stpt^2+0.128313881448*t_cond_stpt+0.00240305619268*t_cond_stpt^2+4.04925957566*t_inj_dewpt-0.110759278541*t_inj_dewpt^2+0.03320860008*t_cond_stpt*t_inj_dewpt+0.1413900321*t_evap_stpt*t_inj_dewpt-0.03457510879*t_evap_stpt*t_cond_stpt
latex | \begin{equation}t_dis=\left[\begin{array}{c}+3.871327320581e+01-2.832473966179e+00*t_evap_stpt-3.003010119112e-02t_evap_stpt^{2}+1.283138814480e-01*t_cond_stpt+2.403056192683e-03t_cond_stpt^{2}+4.049259575665e+00*t_inj_dewpt-1.107592785406e-01t_inj_dewpt^{2}+3.320860008481e-02t_cond_stptt_inj_dewpt+1.413900320654e-01t_evap_stptt_inj_dewpt-3.457510878766e-02t_evap_stptt_cond_stpt\end{array}\right]\end{equation}
m_inj | 0.99951 | 0.40851
python | m_dot_inj=-84.48239297-4.77385680805*t_evap_stpt-0.0778227314121*t_evap_stpt**2+1.54388587742*t_cond_stpt-0.00665879669334*t_cond_stpt**2+1.47362017385*t_inj_dewpt+0.0444460060684*t_inj_dewpt**2-0.009250243184*t_cond_stpt*t_inj_dewpt+0.03732910793*t_evap_stpt*t_inj_dewpt+0.01361969868*t_evap_stpt*t_cond_stpt
excel | m_dot_inj=-84.48239297-4.77385680805*t_evap_stpt-0.0778227314121*t_evap_stpt^2+1.54388587742*t_cond_stpt-0.00665879669334*t_cond_stpt^2+1.47362017385*t_inj_dewpt+0.0444460060684*t_inj_dewpt^2-0.009250243184*t_cond_stpt*t_inj_dewpt+0.03732910793*t_evap_stpt*t_inj_dewpt+0.01361969868*t_evap_stpt*t_cond_stpt
latex | \begin{equation}m_dot_inj=\left[\begin{array}{c}-8.448239296648e+01-4.773856808051e+00*t_evap_stpt-7.782273141208e-02t_evap_stpt^{2}+1.543885877416e+00*t_cond_stpt-6.658796693341e-03t_cond_stpt^{2}+1.473620173847e+00*t_inj_dewpt+4.444600606838e-02t_inj_dewpt^{2}-9.250243184266e-03t_cond_stptt_inj_dewpt+3.732910793340e-02t_evap_stptt_inj_dewpt+1.361969867973e-02t_evap_stptt_cond_stpt\end{array}\right]\end{equation}
m_tot | 0.99995 | 0.10068
python | m_dot_total=+252.7369375+5.74516371329*t_evap_stpt+0.0377888798864*t_evap_stpt**2+2.99438434792*t_cond_stpt-0.00789866601338*t_cond_stpt**2-5.63569886489*t_inj_dewpt+0.199355231999*t_inj_dewpt**2-0.05023525089*t_cond_stpt*t_inj_dewpt-0.1293655736*t_evap_stpt*t_inj_dewpt+0.03193679311*t_evap_stpt*t_cond_stpt
excel | m_dot_total=+252.7369375+5.74516371329*t_evap_stpt+0.0377888798864*t_evap_stpt^2+2.99438434792*t_cond_stpt-0.00789866601338*t_cond_stpt^2-5.63569886489*t_inj_dewpt+0.199355231999*t_inj_dewpt^2-0.05023525089*t_cond_stpt*t_inj_dewpt-0.1293655736*t_evap_stpt*t_inj_dewpt+0.03193679311*t_evap_stpt*t_cond_stpt
latex | \begin{equation}m_dot_total=\left[\begin{array}{c}+2.527369375341e+02+5.745163713288e+00*t_evap_stpt+3.778887988643e-02t_evap_stpt^{2}+2.994384347917e+00*t_cond_stpt-7.898666013384e-03t_cond_stpt^{2}-5.635698864891e+00*t_inj_dewpt+1.993552319986e-01t_inj_dewpt^{2}-5.023525089132e-02t_cond_stptt_inj_dewpt-1.293655735660e-01t_evap_stptt_inj_dewpt+3.193679311313e-02t_evap_stptt_cond_stpt\end{array}\right]\end{equation}
Q_cool | 0.9999 | 0.13186
python | q_cool=+17522.78364+833.237511878*t_evap_stpt+4.09651637293*t_evap_stpt**2+345.963880844*t_cond_stpt-1.25696681916*t_cond_stpt**2-451.016239406*t_inj_dewpt+18.10181932*t_inj_dewpt**2-5.811126401*t_cond_stpt*t_inj_dewpt-12.45173496*t_evap_stpt*t_inj_dewpt+0.01868199759*t_evap_stpt*t_cond_stpt
excel | q_cool=+17522.78364+833.237511878*t_evap_stpt+4.09651637293*t_evap_stpt^2+345.963880844*t_cond_stpt-1.25696681916*t_cond_stpt^2-451.016239406*t_inj_dewpt+18.10181932*t_inj_dewpt^2-5.811126401*t_cond_stpt*t_inj_dewpt-12.45173496*t_evap_stpt*t_inj_dewpt+0.01868199759*t_evap_stpt*t_cond_stpt
latex | \begin{equation}q_cool=\left[\begin{array}{c}+1.752278364288e+04+8.332375118782e+02*t_evap_stpt+4.096516372935e+00t_evap_stpt^{2}+3.459638808440e+02*t_cond_stpt-1.256966819156e+00t_cond_stpt^{2}-4.510162394064e+02*t_inj_dewpt+1.810181931996e+01t_inj_dewpt^{2}-5.811126400690e+00t_cond_stptt_inj_dewpt-1.245173495543e+01t_evap_stptt_inj_dewpt+1.868199758535e-02t_evap_stptt_cond_stpt\end{array}\right]\end{equation}